## 废水
2021年6月杭州市污染源信息公开表（废水）
ID | 任务名称 | 企业名称 | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 标准编号 | 标准条目 | 限值 | 单位 | 监测日期 | 实测/进口/昼间 | 折算/排放/夜间 | 是否超标 | 是否参与评价 | 备注 | 废气排放 | [5 empty] | 废水排放 |  |  | 无组织 |  |  |  | 周边环境——环境空气 |  |  |  |  | 周边环境——地表水 |  |  |  | 周边环境——地下水 |  | 周边环境——土壤 |  |  |  |  | 周边环境——噪声 |  | 厂界噪声 |  | 废气/废水比对
[17 empty] | 流量(m3/h) | 温度(℃) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 流量 | 水温(℃) | 生产负荷(%) | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力(kPa) | 湿度(%) | 气温（℃） | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 流量(m３/s) | 感官描述 | 有无漂浮物 | 有无油 | 井深（m） | 水位（m） | 采样深度(m) | 土壤颜色 | 土壤水分(%) | 土壤利用类型 | pH值 | 声源(dB(A)) | 风速(m/s) | 声源(dB(A)) | 风速(m/s) | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果
8662622139615 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（场口排水分公司） | 废水 | 标排口 | 总氮（以N计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 15 | mg/L | 2021-06-09 |  | 1.49 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.311040(万吨/天)
8662622139863 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（场口排水分公司） | 废水 | 标排口 | 总磷（以P计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 2006年1月1日后建设 | 0.5 | mg/L | 2021-06-09 |  | 0.015 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.311040(万吨/天)
8662643143900 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | pH值 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-02 | 6.9 | 7.4 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643144174 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 5;8 | mg/L | 2021-06-02 | 20.3 | <0.025 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643144316 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 动植物油 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-06-02 | 1.92 | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643144521 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 粪大肠菌群数 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1000 | 个/L | 2021-06-02 | 21500 | <20 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643144759 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 50 | mg/L | 2021-06-02 | 345 | 8 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643144905 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 六价铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.05 | mg/L | 2021-06-02 | 0.050 | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643145166 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 色度 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 30 | 倍 | 2021-06-02 | 64 | 2 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643145329 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 石油类 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-06-02 | 1.15 | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643145542 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 烷基汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0 | mg/L | 2021-06-02 | <0.00002 | <0.00002 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643145765 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 五日生化需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-06-02 | 73.9 | <0.5 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643145913 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 悬浮物 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-06-02 | 80 | 8 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643146198 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 阴离子表面活性剂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-06-02 | 0.78 | <0.05 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643146366 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 总氮（以N计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 15 | mg/L | 2021-06-02 | 28.8 | 8.94 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643146590 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.01 | mg/L | 2021-06-02 | <0.05 | <0.05 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643146745 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 总铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.1 | mg/L | 2021-06-02 | 0.053 | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643146939 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 总汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.001 | mg/L | 2021-06-02 | 0.000045 | <0.00004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643147164 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 总磷（以P计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 2005年12月31日前建设 | 1 | mg/L | 2021-06-02 | 1.92 | 0.070 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643147328 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.1 | mg/L | 2021-06-02 | <0.20 | <0.20 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8662643147589 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 废水 | 废水监测点1 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.1 | mg/L | 2021-06-02 | 0.00255 | 0.00095 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 12.004416(万吨/天)
8658009917328 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司新登排水分公司 | 废水 | 排放口 | 总氮（以N计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 15 | mg/L | 2021-06-09 |  | 1.98 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 3.304800(万吨/天)
8658009917509 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳水务有限公司新登排水分公司 | 废水 | 排放口 | 总磷（以P计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 2006年1月1日后建设 | 0.5 | mg/L | 2021-06-09 |  | 0.097 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 3.304800(万吨/天)
8663630155700 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳新盈嘉水务有限公司（大源污水处理厂） | 废水 | 排放口 | pH值 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | GB3544-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% / 企业废水总排放口 / 制浆和造纸联合生产企业 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-09 | 7.4 | 7.6 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.110752(万吨/天)
8663630155953 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳新盈嘉水务有限公司（大源污水处理厂） | 废水 | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | GB3544-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% / 企业废水总排放口 / 制浆和造纸联合生产企业 | 5 | mg/L | 2021-06-09 | 3.06 | 0.170 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.110752(万吨/天)
8663630156138 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳新盈嘉水务有限公司（大源污水处理厂） | 废水 | 排放口 | 二噁英 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | GB3544-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% / 车间或生产设施废水排放口 / 制浆和造纸联合生产企业 | 30 | pgTEQ/L | 2021-06-09 | 30 | 9 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.110752(万吨/天)
8663630156359 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳新盈嘉水务有限公司（大源污水处理厂） | 废水 | 排放口 | 化学需氧量 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | GB3544-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% / 企业废水总排放口 / 制浆和造纸联合生产企业 | 60 | mg/L | 2021-06-09 | 763 | 46 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.110752(万吨/天)
8663630156583 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳新盈嘉水务有限公司（大源污水处理厂） | 废水 | 排放口 | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | GB3544-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% / 车间或生产设施废水排放口 / 制浆和造纸联合生产企业 | 8 | mg/L | 2021-06-09 | 0.252 | 0.053 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.110752(万吨/天)
8663630156710 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳新盈嘉水务有限公司（大源污水处理厂） | 废水 | 排放口 | 色度 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | GB3544-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% / 企业废水总排放口 / 制浆和造纸联合生产企业 | 50 | 倍 | 2021-06-09 | 128 | 8 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.110752(万吨/天)
8663630156973 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳新盈嘉水务有限公司（大源污水处理厂） | 废水 | 排放口 | 五日生化需氧量 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | GB3544-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% / 企业废水总排放口 / 制浆和造纸联合生产企业 | 10 | mg/L | 2021-06-09 | 336 | <0.5 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.110752(万吨/天)
8663630157118 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳新盈嘉水务有限公司（大源污水处理厂） | 废水 | 排放口 | 悬浮物 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | GB3544-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% / 企业废水总排放口 / 制浆和造纸联合生产企业 | 10 | mg/L | 2021-06-09 | 1032 | 8 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.110752(万吨/天)
8663630157366 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳新盈嘉水务有限公司（大源污水处理厂） | 废水 | 排放口 | 总氮（以N计） | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | GB3544-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% / 企业废水总排放口 / 制浆和造纸联合生产企业 | 10 | mg/L | 2021-06-09 | 8.95 | 2.44 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.110752(万吨/天)
8663630157514 | 2021年2季度富阳区污水处理厂监测数据 | 杭州富阳新盈嘉水务有限公司（大源污水处理厂） | 废水 | 排放口 | 总磷（以P计） | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | GB3544-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80% / 企业废水总排放口 / 制浆和造纸联合生产企业 | 0.5 | mg/L | 2021-06-09 | 0.498 | 0.052 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.110752(万吨/天)
8662545107006 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州富阳荣华纸业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总氮（以N计） | 与杭州富阳水务有限公司新登排水分公司协议标准 | DB330183XD | 与杭州富阳水务有限公司新登排水分公司协议标准 | 50 | mg/L | 2021-06-17 |  | 1.93 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 19.080000(m³/h) |  | 85.000000
8662533106826 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州富阳永恒纸业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总氮（以N计） | 与杭州富阳水务有限公司新登排水分公司协议标准 | DB330183XD | 与杭州富阳水务有限公司新登排水分公司协议标准 | 50 | mg/L | 2021-06-17 |  | 1.71 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 30.600000(m³/h) |  | 85.000000
8657952901588 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州特种纸业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总氮（以N计） | 污水排入城镇下水道水质标准 | GB/T31962-2015 | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值 / B级 | 70 | mg/L | 2021-06-09 |  | 3.37 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 56.160000(m³/h) |  | 85.000000
8668311825976 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州长远电镀灯饰有限公司 | 废水 | 排放口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-21 |  | 7.8 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.625000(m³/h)
8668311826146 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州长远电镀灯饰有限公司 | 废水 | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（氨氮） / 其他企业 | 35 | mg/L | 2021-06-21 |  | 2.71 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.625000(m³/h)
8668311826311 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州长远电镀灯饰有限公司 | 废水 | 排放口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-21 |  | 136 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.625000(m³/h)
8668311826530 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州长远电镀灯饰有限公司 | 废水 | 排放口 | 六价铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 |  | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.625000(m³/h)
8668311826794 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州长远电镀灯饰有限公司 | 废水 | 排放口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 400 | mg/L | 2021-06-21 |  | <4 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.625000(m³/h)
8668311826942 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州长远电镀灯饰有限公司 | 废水 | 排放口 | 总铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-06-21 |  | 0.019 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.625000(m³/h)
8668311827118 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州长远电镀灯饰有限公司 | 废水 | 排放口 | 总镍 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 |  | 0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.625000(m³/h)
8668311827337 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州长远电镀灯饰有限公司 | 废水 | 排放口 | 总锌 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 1.0 | mg/L | 2021-06-21 |  | 0.370 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.625000(m³/h)
8668311827573 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州长远电镀灯饰有限公司 | 废水 | 含铬车间出水 | 六价铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 |  | <0.004 | 否 |  | 评价
8668311827762 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州长远电镀灯饰有限公司 | 废水 | 含铬车间出水 | 总铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-06-21 |  | 0.012 | 否 |  | 评价
8668311827915 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州长远电镀灯饰有限公司 | 废水 | 含镍车间出水 | 总镍 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 |  | 0.06 | 否 |  | 评价
8668017740205 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州恒钢金属表面处理厂 | 废水 | 废水监测点1 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-21 |  | 7.1 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.129000(m³/h)
8668017740472 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州恒钢金属表面处理厂 | 废水 | 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（氨氮） / 其他企业 | 35 | mg/L | 2021-06-21 |  | 0.250 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.129000(m³/h)
8668017740620 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州恒钢金属表面处理厂 | 废水 | 废水监测点1 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-21 |  | <4 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.129000(m³/h)
8668017740861 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州恒钢金属表面处理厂 | 废水 | 废水监测点1 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 400 | mg/L | 2021-06-21 |  | 4 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.129000(m³/h)
8655406760606 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州华伟兴业印染有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总氮（以N计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 30 | mg/L | 2021-06-07 |  | 6.61 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 83.300000(m³/h)
8668316828468 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | pH值 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-16 |  | 8.2 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 75.000000(m³/h)
8668316828612 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 20 | mg/m3 | 2021-06-16 |  | 0.076 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 75.000000(m³/h)
8668316828876 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 苯胺类 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 1.0 | mg/L | 2021-06-16 |  | 0.13 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 75.000000(m³/h)
8668316829024 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 化学需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 200 | mg/L | 2021-06-16 |  | 77 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 75.000000(m³/h)
8668316829241 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 12 | mg/L | 2021-06-16 |  | 0.096 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 75.000000(m³/h)
8668316829473 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 硫化物 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-06-16 |  | <0.005 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 75.000000(m³/h)
8668316829650 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 六价铬 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-06-16 |  | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 75.000000(m³/h)
8668316829875 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 色度 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 80 | 倍 | 2021-06-16 |  | 30 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 75.000000(m³/h)
8668316830017 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 五日生化需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 50 | mg/L | 2021-06-16 |  | 7.1 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 75.000000(m³/h)
8668316830223 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 悬浮物 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 100 | mg/L | 2021-06-16 |  | <4 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 75.000000(m³/h)
8668316830468 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总氮（以N计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 30 | mg/m3 | 2021-06-16 |  | 2.79 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 75.000000(m³/h)
8668316830693 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总磷（以P计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 1.5 | mg/L | 2021-06-16 |  | 0.08 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 75.000000(m³/h)
8668316830837 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总锑 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 0.10 | mg/L | 2021-06-16 |  | 0.0725 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 75.000000(m³/h)
8668008731016 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山红垦电镀有限公司 | 废水 | 含镍车间排放口 | 总镍 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 |  | <0.01 | 否 |  | 评价
8668008731231 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山红垦电镀有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-21 |  | 7.4 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.080000(m³/h)
8668008731452 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山红垦电镀有限公司 | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（氨氮） / 其他企业 | 35 | mg/L | 2021-06-21 |  | 1.97 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.080000(m³/h)
8668008731619 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山红垦电镀有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-21 |  | 177 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.080000(m³/h)
8668008731806 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山红垦电镀有限公司 | 废水 | 总排口 | 六价铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 |  | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.080000(m³/h)
8668008732062 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山红垦电镀有限公司 | 废水 | 总排口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 400 | mg/L | 2021-06-21 |  | <4 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.080000(m³/h)
8668009732247 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山红垦电镀有限公司 | 废水 | 总排口 | 总铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-06-21 |  | 0.022 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.080000(m³/h)
8668009732495 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山红垦电镀有限公司 | 废水 | 总排口 | 总镍 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 |  | 0.02 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.080000(m³/h)
8668009732688 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山红垦电镀有限公司 | 废水 | 含铬废水车间排放口 | 六价铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 |  | <0.004 | 否 |  | 评价
8668009732812 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山红垦电镀有限公司 | 废水 | 含铬废水车间排放口 | 总铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-06-21 |  | 0.016 | 否 |  | 评价
8655397759056 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山红垦肉类加工有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总氮（以N计） | 污水排入城镇下水道水质标准 | GB/T31962-2015 | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值 / B级 | 70 | mg/L | 2021-06-07 |  | 19.3 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 9.170000(m³/h)
8655397759257 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山红垦肉类加工有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总磷（以P计） | 浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 其它企业 | 0-8 | mg/L | 2021-06-07 |  | 2.15 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 9.170000(m³/h)
8655402760269 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山临浦肉类加工有限公司 | 废水 | 排放口 | 总氮（以N计） | 污水排入城镇下水道水质标准 | GB/T31962-2015 | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值 / B级 | 70 | mg/L | 2021-06-07 |  | 60.2 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 8.330000(m³/h)
8655402760450 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山临浦肉类加工有限公司 | 废水 | 排放口 | 总磷（以P计） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（总磷） / 其他企业 | 8 | mg/L | 2021-06-07 |  | 1.71 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 8.330000(m³/h)
8648180575099 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山南阳造纸有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-05-26 |  | 7.56 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.420000(m³/h)
8648180575256 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山南阳造纸有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（氨氮） / 其他企业 | 35 | mg/L | 2021-05-26 |  | 0.411 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.420000(m³/h)
8648180575408 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山南阳造纸有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 城镇二级污水处理厂 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-05-26 |  | 177 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.420000(m³/h)
8648180575691 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山南阳造纸有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | GB3544-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重不大于80% / 车间或生产设施废水排放口 / 造纸企业 | 30 | mg/L | 2021-05-26 |  | 0.089 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.420000(m³/h)
8648180575891 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山南阳造纸有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 五日生化需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 300 | mg/L | 2021-05-26 |  | 6.5 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.420000(m³/h)
8648180576048 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山南阳造纸有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 400 | mg/L | 2021-05-26 |  | 10 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.420000(m³/h)
8648180576266 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山南阳造纸有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总氮（以N计） | 污水排入城镇下水道水质标准 | GB/T31962-2015 | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值 / B级 | 70 | mg/L | 2021-05-26 |  | 48.4 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.420000(m³/h)
8648180576405 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山南阳造纸有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总磷（以P计） | 浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 其它企业 | 0-8 | mg/L | 2021-05-26 |  | 0.12 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.420000(m³/h)
8655399759430 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山肉类加工有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总氮（以N计） | 污水排入城镇下水道水质标准 | GB/T31962-2015 | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值 / B级 | 70 | mg/L | 2021-06-07 |  | 27.7 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.420000(m³/h)
8655399759651 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山肉类加工有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总磷（以P计） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（总磷） / 其他企业 | 8 | mg/L | 2021-06-07 |  | 1.99 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.420000(m³/h)
8648172569023 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山丝化印染有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | pH值 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-05-24 |  | 7.43 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 167.000000(m³/h)
8648172569297 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山丝化印染有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 20 | mg/L | 2021-05-24 |  | 2.50 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 167.000000(m³/h)
8648172569499 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山丝化印染有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 苯胺类 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 1.0 | mg/L | 2021-05-24 |  | 0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 167.000000(m³/h)
8648172569652 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山丝化印染有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 化学需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 200 | mg/L | 2021-05-24 |  | 31 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 167.000000(m³/h)
8648172569816 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山丝化印染有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 12 | mg/L | 2021-05-24 |  | 0.109 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 167.000000(m³/h)
8648172570069 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山丝化印染有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 硫化物 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-05-24 |  | <0.005 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 167.000000(m³/h)
8648172570206 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山丝化印染有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 六价铬 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-05-24 |  | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 167.000000(m³/h)
8648172570429 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山丝化印染有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 色度 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 80 | 倍 | 2021-05-24 |  | 8 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 167.000000(m³/h)
8648172570633 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山丝化印染有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 五日生化需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 50 | mg/L | 2021-05-24 |  | 7.0 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 167.000000(m³/h)
8648172570899 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山丝化印染有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 悬浮物 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 100 | mg/L | 2021-05-24 |  | 12 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 167.000000(m³/h)
8648172571042 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山丝化印染有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总氮（以N计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 30 | mg/L | 2021-05-24 |  | 4.32 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 167.000000(m³/h)
8648172571276 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山丝化印染有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总磷（以P计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 1.5 | mg/L | 2021-05-24 |  | 0.34 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 167.000000(m³/h)
8648172571437 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山丝化印染有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总锑 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 0.1 | mg/L | 2021-05-24 |  | 0.0701 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 167.000000(m³/h)
8648210576610 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州新晨链科技股份有限公司 | 废水 | 污水处理总排口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-05-26 |  | 7.38 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 62.500000(m³/h)
8648210576841 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州新晨链科技股份有限公司 | 废水 | 污水处理总排口 | 氨氮（NH3-N） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（氨氮） / 其他企业 | 35 | mg/L | 2021-05-26 |  | 0.106 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 62.500000(m³/h)
8648210577014 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州新晨链科技股份有限公司 | 废水 | 污水处理总排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-05-26 |  | 157 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 62.500000(m³/h)
8648210577218 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州新晨链科技股份有限公司 | 废水 | 污水处理总排口 | 硫化物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 1.0 | mg/L | 2021-05-26 |  | <0.005 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 62.500000(m³/h)
8648210577498 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州新晨链科技股份有限公司 | 废水 | 污水处理总排口 | 六价铬 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表1）第一类污染物最高允许排放浓度 | 0.5 | mg/L | 2021-05-26 |  | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 62.500000(m³/h)
8648210577678 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州新晨链科技股份有限公司 | 废水 | 污水处理总排口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 城镇二级污水处理厂 / 三级标准 | 400 | mg/L | 2021-05-26 |  | 13 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 62.500000(m³/h)
8648210577858 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州新晨链科技股份有限公司 | 废水 | 污水处理总排口 | 总汞 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表1）第一类污染物最高允许排放浓度 | 0.05 | mg/L | 2021-05-26 |  | <0.00004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 62.500000(m³/h)
8648176572945 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州映山花颜料化工有限公司 | 废水 | 排放口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-05-26 |  | 7.51 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 20.800000(m³/h)
8648176573135 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州映山花颜料化工有限公司 | 废水 | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（氨氮） / 其他企业 | 35 | mg/L | 2021-05-26 |  | 2.48 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 20.800000(m³/h)
8648176573316 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州映山花颜料化工有限公司 | 废水 | 排放口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-05-26 |  | 87 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 20.800000(m³/h)
8648176573545 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州映山花颜料化工有限公司 | 废水 | 排放口 | 硫化物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 1.0 | mg/L | 2021-05-26 |  | 0.008 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 20.800000(m³/h)
8648176573799 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州映山花颜料化工有限公司 | 废水 | 排放口 | 六价铬 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表1）第一类污染物最高允许排放浓度 | 0.5 | mg/L | 2021-05-26 |  | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 20.800000(m³/h)
8648176573946 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州映山花颜料化工有限公司 | 废水 | 排放口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 400 | mg/L | 2021-05-26 |  | 22 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 20.800000(m³/h)
8648176574193 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州映山花颜料化工有限公司 | 废水 | 排放口 | 总汞 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表1）第一类污染物最高允许排放浓度 | 0.05 | mg/L | 2021-05-26 |  | <0.00004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 20.800000(m³/h)
8655400759859 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 华润雪花啤酒（浙江）有限公司 | 废水 | 排放口 | 总氮（以N计） | 污水排入城镇下水道水质标准 | GB/T31962-2015 | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值 / B级 | 70 | mg/L | 2021-06-07 |  | 43.6 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 145.800000(m³/h)
8655400760016 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 华润雪花啤酒（浙江）有限公司 | 废水 | 排放口 | 总磷（以P计） | 浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 其它企业 | 0-8 | mg/L | 2021-06-07 |  | 1.43 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 145.800000(m³/h)
8668002727736 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 萧山雅马哈乐器有限公司 | 废水 | 排放口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-21 |  | 7.5 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.250000(m³/h)
8668002727953 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 萧山雅马哈乐器有限公司 | 废水 | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 其它企业 | 0-35 | mg/L | 2021-06-21 |  | 4.02 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.250000(m³/h)
8668002728190 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 萧山雅马哈乐器有限公司 | 废水 | 排放口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-21 |  | 43 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.250000(m³/h)
8668002728370 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 萧山雅马哈乐器有限公司 | 废水 | 排放口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 400 | mg/L | 2021-06-21 |  | 10 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.250000(m³/h)
8668002728556 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 萧山雅马哈乐器有限公司 | 废水 | 排放口 | 总镍 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 |  | 0.04 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.250000(m³/h)
8668002728707 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 萧山雅马哈乐器有限公司 | 废水 | 排放口 | 总氰化物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 1.0 | mg/L | 2021-06-21 |  | 0.017 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.250000(m³/h)
8668007730881 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 萧山雅马哈乐器有限公司 | 废水 | 含镍废水排放口 | 总镍 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 |  | <0.01 | 否 |  | 评价
8648125565474 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江红利集团有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | pH值 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-05-24 |  | 7.22 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 292.000000(m³/h)
8648125565681 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江红利集团有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 20 | mg/L | 2021-05-24 |  | 0.240 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 292.000000(m³/h)
8648125565861 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江红利集团有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 苯胺类 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 1.0 | mg/L | 2021-05-24 |  | 0.17 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 292.000000(m³/h)
8648125566064 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江红利集团有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 化学需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 200 | mg/L | 2021-05-24 |  | 149 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 292.000000(m³/h)
8648125566264 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江红利集团有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 12 | mg/L | 2021-05-24 |  | 0.232 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 292.000000(m³/h)
8648125566426 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江红利集团有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 硫化物 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-05-24 |  | 0.008 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 292.000000(m³/h)
8648125566689 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江红利集团有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 六价铬 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-05-24 |  | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 292.000000(m³/h)
8648125566854 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江红利集团有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 色度 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 80 | 倍 | 2021-05-24 |  | 57 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 292.000000(m³/h)
8648125567022 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江红利集团有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 五日生化需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 50 | mg/L | 2021-05-24 |  | 7.9 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 292.000000(m³/h)
8648125567254 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江红利集团有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 悬浮物 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 100 | mg/L | 2021-05-24 |  | 13 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 292.000000(m³/h)
8648125567460 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江红利集团有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总氮（以N计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 30 | mg/L | 2021-05-24 |  | 2.19 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 292.000000(m³/h)
8648125567660 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江红利集团有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总磷（以P计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 1.5 | mg/L | 2021-05-24 |  | 0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 292.000000(m³/h)
8648125567883 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江红利集团有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总锑 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 0.1 | mg/L | 2021-05-24 |  | 0.0405 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 292.000000(m³/h)
8668034751544 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江万向系统有限公司 | 废水 | 排放口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-21 |  | 6.9 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 3.750000(m³/h)
8668034751714 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江万向系统有限公司 | 废水 | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（氨氮） / 其他企业 | 35 | mg/L | 2021-06-21 |  | 14.3 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 3.750000(m³/h)
8668034751986 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江万向系统有限公司 | 废水 | 排放口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-21 |  | 149 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 3.750000(m³/h)
8668034752129 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江万向系统有限公司 | 废水 | 排放口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 400 | mg/L | 2021-06-21 |  | 17 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 3.750000(m³/h)
8668049766294 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 中亚精细化工（杭州）有限公司 | 废水 | 排放口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-21 |  | 7.0 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.210000(m³/h)
8668049766478 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 中亚精细化工（杭州）有限公司 | 废水 | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（氨氮） / 其他企业 | 35 | mg/L | 2021-06-21 |  | 0.668 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.210000(m³/h)
8668049766694 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 中亚精细化工（杭州）有限公司 | 废水 | 排放口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-21 |  | 62 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.210000(m³/h)
8668049766825 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 中亚精细化工（杭州）有限公司 | 废水 | 排放口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 20 | mg/L | 2021-06-21 |  | 0.05 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.210000(m³/h)
8668049767070 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 中亚精细化工（杭州）有限公司 | 废水 | 排放口 | 总磷（以P计） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（总磷） / 其他企业 | 8 | mg/L | 2021-06-21 |  | 2.12 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.210000(m³/h)
8668020742282 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 达利（中国）有限公司 | 废水 | 排放口 | pH值 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-21 |  | 7.5 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 83.300000(m³/h)
8668020742427 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 达利（中国）有限公司 | 废水 | 排放口 | 总氮（以N计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 30 | mg/L | 2021-06-21 |  | 16.9 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 83.300000(m³/h)
8668322831209 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州广龙实业有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | pH值 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-16 |  | 8.1 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 145.800000(m³/h)
8668322831409 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州广龙实业有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 20 | mg/L | 2021-06-16 |  | 2.69 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 145.800000(m³/h)
8668322831610 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州广龙实业有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 苯胺类 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-06-16 |  | 0.15 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 145.800000(m³/h)
8668322831822 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州广龙实业有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 化学需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 200 | mg/L | 2021-06-16 |  | 113 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 145.800000(m³/h)
8668322832036 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州广龙实业有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 12 | mg/L | 2021-06-16 |  | 0.058 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 145.800000(m³/h)
8668322832265 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州广龙实业有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 硫化物 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-06-16 |  | <0.005 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 145.800000(m³/h)
8668322832474 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州广龙实业有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 六价铬 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-06-16 |  | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 145.800000(m³/h)
8668322832691 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州广龙实业有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 色度 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 80 | 倍 | 2021-06-16 |  | 26 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 145.800000(m³/h)
8668322832842 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州广龙实业有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 五日生化需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 50 | mg/L | 2021-06-16 |  | 9.3 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 145.800000(m³/h)
8668322833054 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州广龙实业有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 悬浮物 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 100 | mg/L | 2021-06-16 |  | 13 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 145.800000(m³/h)
8668322833233 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州广龙实业有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总氮（以N计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 30 | mg/L | 2021-06-16 |  | 4.38 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 145.800000(m³/h)
8668322833401 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州广龙实业有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总磷（以P计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 1.5 | mg/L | 2021-06-16 |  | 0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 145.800000(m³/h)
8668322833624 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州广龙实业有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总锑 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 0.1 | mg/L | 2021-06-16 |  | 0.162 | 是 |  | 评价 | [7 empty] | 145.800000(m³/h)
8648141568469 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州萧山正达纺织有限公司 | 废水 | 排放口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-05-24 |  | 7.67 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 8.330000(m³/h)
8648142568682 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州萧山正达纺织有限公司 | 废水 | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 其它企业 | 0-35 | mg/L | 2021-05-24 |  | 0.238 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 8.330000(m³/h)
8648142568809 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州萧山正达纺织有限公司 | 废水 | 排放口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-05-24 |  | 316 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 8.330000(m³/h)
8655395758434 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州新依盛印花有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 化学需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 200 | mg/L | 2021-06-07 |  | 181 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 83.300000(m³/h)
8655395758655 | 2021年第2季度杭州市萧山区污染源监测数据（重复） | 杭州新依盛印花有限公司 | 废水 | 废水监测点1 | 总氮（以N计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 30 | mg/L | 2021-06-07 |  | 5.76 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 83.300000(m³/h)
8672379188883 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 贝达药业股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-17 | 6.92 | 7.83 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 8.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672379189000 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 贝达药业股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | 氨氮（NH3-N） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（氨氮） / 其他企业 | 35 | mg/L | 2021-06-17 | 9.52 | 0.08 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 8.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672379189227 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 贝达药业股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | 动植物油 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 100 | mg/L | 2021-06-17 | 1.36 | 0.55 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 8.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672379189452 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 贝达药业股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-17 | 97 | 15 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 8.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672379189654 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 贝达药业股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | 挥发酚 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 2.0 | mg/L | 2021-06-17 | <0.01 | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 8.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672379189800 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 贝达药业股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | 石油类 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 20 | mg/L | 2021-06-17 | 2.54 | 1.51 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 8.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672379190018 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 贝达药业股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | 五日生化需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 300 | mg/L | 2021-06-17 |  | 3.8 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 8.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672379190293 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 贝达药业股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 400 | mg/L | 2021-06-17 | 81 | 39 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 8.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672379190469 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 贝达药业股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | 总氮（以N计） | 浙江省氮磷企业总氮总磷备用标准 | 20190509 | 总磷总氮 | 0- | mg/L | 2021-06-17 |  | 4.54 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 8.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672409218465 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州民生药业有限公司 | 废水 | 纳管口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-17 | 7.48 | 7.23 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 80.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672409218688 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州民生药业有限公司 | 废水 | 纳管口 | 氨氮（NH3-N） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（氨氮） / 其他企业 | 35 | mg/L | 2021-06-17 | 0.23 | 1.12 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 80.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672409218816 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州民生药业有限公司 | 废水 | 纳管口 | 动植物油 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 100 | mg/L | 2021-06-17 | 1.06 | 0.07 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 80.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672409219023 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州民生药业有限公司 | 废水 | 纳管口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-17 | 24 | 21 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 80.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672409219271 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州民生药业有限公司 | 废水 | 纳管口 | 挥发酚 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 2.0 | mg/L | 2021-06-17 | <0.01 | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 80.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672409219435 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州民生药业有限公司 | 废水 | 纳管口 | 石油类 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 20 | mg/L | 2021-06-17 | 0.28 | 0.12 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 80.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672409219666 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州民生药业有限公司 | 废水 | 纳管口 | 五日生化需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 300 | mg/L | 2021-06-17 |  | 5.2 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 80.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672409219875 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州民生药业有限公司 | 废水 | 纳管口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 400 | mg/L | 2021-06-17 | 75 | 48 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 80.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672409220003 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州民生药业有限公司 | 废水 | 纳管口 | 总氮（以N计） | 浙江省氮磷企业总氮总磷备用标准 | 20190509 | 总磷总氮 | 0- | mg/L | 2021-06-17 |  | 2.12 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 80.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672409220218 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州民生药业有限公司 | 废水 | 纳管口 | 总磷（以P计） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（总磷） / 其他企业 | 8 | mg/L | 2021-06-17 | 0.44 | 0.52 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 80.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672372179668 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-17 | 7.18 | 7.20 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 30.400000(m³/h) |  | 100.000000
8672372179876 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | 氨氮（NH3-N） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（氨氮） / 其他企业 | 35 | mg/L | 2021-06-17 | 0.22 | <0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 30.400000(m³/h) |  | 100.000000
8672372180006 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | 苯胺类 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 5.0 | mg/L | 2021-06-17 | <0.03 | <0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 30.400000(m³/h) |  | 100.000000
8672372180267 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-17 | 183 | 30 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 30.400000(m³/h) |  | 100.000000
8672372180401 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | 硫化物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 1.0 | mg/L | 2021-06-17 | <0.005 | <0.005 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 30.400000(m³/h) |  | 100.000000
8672372180659 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | 五日生化需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 300 | mg/L | 2021-06-17 |  | 9.8 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 30.400000(m³/h) |  | 100.000000
8672372180831 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 400 | mg/L | 2021-06-17 | 72 | 36 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 30.400000(m³/h) |  | 100.000000
8672372181034 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | 总氮（以N计） | 浙江省氮磷企业总氮总磷备用标准 | 20190509 | 总磷总氮 | 0- | mg/L | 2021-06-17 |  | 0.75 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 30.400000(m³/h) |  | 100.000000
8672372181253 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 废水 | 纳管口 | 总铜 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 2.0 | mg/L | 2021-06-17 | <0.01 | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 30.400000(m³/h) |  | 100.000000
8672362173013 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州海尚科技有限公司 | 废水 | 六价铬车间排口 | 六价铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 |  | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 41.700000(m³/h) |  | 100.000000
8672362173215 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州海尚科技有限公司 | 废水 | 六价铬车间排口 | 总铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-06-21 |  | <0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 41.700000(m³/h) |  | 100.000000
8672362173480 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州海尚科技有限公司 | 废水 | 纳管口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-21 | 2.4 | 7.3 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 41.700000(m³/h) |  | 100.000000
8672362173664 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州海尚科技有限公司 | 废水 | 纳管口 | 氨氮（NH3-N） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（氨氮） / 其他企业 | 35 | mg/L | 2021-06-21 | 0.92 | 0.54 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 41.700000(m³/h) |  | 100.000000
8672362173851 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州海尚科技有限公司 | 废水 | 纳管口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-21 | 1130 | 133 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 41.700000(m³/h) |  | 100.000000
8672362174037 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州海尚科技有限公司 | 废水 | 纳管口 | 六价铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 41.700000(m³/h) |  | 100.000000
8672362174242 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州海尚科技有限公司 | 废水 | 纳管口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 400 | mg/L | 2021-06-21 | 271 | 89 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 41.700000(m³/h) |  | 100.000000
8672362174426 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州海尚科技有限公司 | 废水 | 纳管口 | 总氮（以N计） | 浙江省氮磷企业总氮总磷备用标准 | 20190509 | 总磷总氮 | 0- | mg/L | 2021-06-21 |  | 5.62 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 41.700000(m³/h) |  | 100.000000
8672362174649 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州海尚科技有限公司 | 废水 | 纳管口 | 总铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-06-21 | 25.2 | <0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 41.700000(m³/h) |  | 100.000000
8672362174835 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州海尚科技有限公司 | 废水 | 纳管口 | 总镍 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 | 516 | 0.02 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 41.700000(m³/h) |  | 100.000000
8672362175069 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州海尚科技有限公司 | 废水 | 纳管口 | 总氰化物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 1.0 | mg/L | 2021-06-21 | 0.010 | 0.007 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 41.700000(m³/h) |  | 100.000000
8672362175220 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州海尚科技有限公司 | 废水 | 纳管口 | 总铜 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 2.0 | mg/L | 2021-06-21 | 7.62 | 0.07 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 41.700000(m³/h) |  | 100.000000
8672362175410 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州海尚科技有限公司 | 废水 | 纳管口 | 总锌 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 5.0 | mg/L | 2021-06-21 | 5.17 | <0.05 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 41.700000(m³/h) |  | 100.000000
8672362175663 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州海尚科技有限公司 | 废水 | 镍车间排放口 | 总镍 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 |  | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 41.700000(m³/h) |  | 100.000000
8672321139214 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 六价铬车间排口 | 六价铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 |  | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672321139405 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 六价铬车间排口 | 总铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-06-21 |  | 0.16 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672321139690 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 镍车间排放口 | 总镍 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 |  | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672321139801 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-21 | 2.0 | 7.0 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672321140002 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（氨氮） / 其他企业 | 35 | mg/L | 2021-06-21 | 0.51 | 9.31 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672321140227 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 氟化物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 20 | mg/L | 2021-06-21 | 5.26 | 3.36 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672322140405 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-21 | 1110 | 331 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672322140616 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 六价铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672322140835 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 石油类 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 20 | mg/L | 2021-06-21 | 54.6 | 3.94 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672322141091 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 400 | mg/L | 2021-06-21 | 496 | 126 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672322141258 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 总镉 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.01 | mg/L | 2021-06-21 | <0.01 | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672322141439 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 总铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-06-21 | 5.62 | <0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672322141661 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 总汞 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.005 | mg/L | 2021-06-21 |  | <0.00004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672322141872 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 总磷（以P计） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（总磷） / 其他企业 | 8 | mg/L | 2021-06-21 | 9.10 | 3.28 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672322142089 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 总铝 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 2.0 | mg/L | 2021-06-21 |  | 1.33 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672322142251 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 总镍 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 | 41.0 | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672322142456 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 总铅 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 | <0.01 | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672322142682 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 总氰化物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 1.0 | mg/L | 2021-06-21 | 0.011 | 0.006 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672322142863 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 总铁 | 浙江省酸洗废水排放总铁浓度限值 | DB33/844-2011 | 二级排放限值 | 10.0 | mg/L | 2021-06-21 | 360 | 0.12 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672322143046 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 总铜 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 2.0 | mg/L | 2021-06-21 | 48.1 | 0.12 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672322143246 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 总锌 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 5.0 | mg/L | 2021-06-21 | 379 | 0.61 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672322143491 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 总银 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 |  | 0.04 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8672342151884 | 2021年2季度余杭区污染源数据2 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废水 | 排放口 | 总氮（以N计） | 浙江省氮磷企业总氮总磷备用标准 | 20190509 | 总磷总氮 | 0- | mg/L | 2021-06-21 |  | 31.0 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) |  | 100.000000
8665118305706 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州嘉濠印花染整有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 / 直接排放 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-03 |  | 7.31 | 否 |  | 评价
8665118305905 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州嘉濠印花染整有限公司 | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 / 直接排放 | 8 | mg/L | 2021-06-03 |  | 4.96 | 否 |  | 评价
8665118306168 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州嘉濠印花染整有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 / 直接排放 | 60 | mg/L | 2021-06-03 |  | 43 | 否 |  | 评价
8665118306329 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州嘉濠印花染整有限公司 | 废水 | 总排口 | 总氮（以N计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 / 直接排放 | 12 | mg/L | 2021-06-03 |  | 9.36 | 否 |  | 评价
8665118306514 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州嘉濠印花染整有限公司 | 废水 | 总排口 | 总磷（以P计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 / 直接排放 | 0.5 | mg/L | 2021-06-03 |  | 0.024 | 否 |  | 评价
8663679181929 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州联丰养殖有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-09 |  | 7.64 | 否 |  | 评价
8663679182144 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州联丰养殖有限公司 | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 其它企业 | 0-35 | mg/L | 2021-06-09 |  | 1.61 | 否 |  | 评价
8663679182343 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州联丰养殖有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-09 |  | 117 | 否 |  | 评价
8663679182585 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州联丰养殖有限公司 | 废水 | 总排口 | 总氮（以N计） | 浙江省氮磷企业总氮总磷备用标准 | 20190509 | 总磷总氮 | 0- | mg/L | 2021-06-09 |  | 236 | 否 |  | 评价
8663679182710 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州联丰养殖有限公司 | 废水 | 总排口 | 总磷（以P计） | 浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 其它企业 | 0-8 | mg/L | 2021-06-09 |  | 0.357 | 否 |  | 评价
8665142340507 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州前进科技有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-07 |  | 8.58 | 否 |  | 评价
8665142340704 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州前进科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 其它企业 | 0-35 | mg/L | 2021-06-07 |  | 12.3 | 否 |  | 评价
8665142340979 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州前进科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-07 |  | 191 | 否 |  | 评价
8665142341188 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州前进科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 挥发酚 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 2.0 | mg/L | 2021-06-07 |  | 0.022 | 否 |  | 评价
8665142341377 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州前进科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 8.0 | mg/L | 2021-06-07 |  | 2.93 | 否 |  | 评价
8665142341518 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州前进科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 石油类 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 20 | mg/L | 2021-06-07 |  | 1.72 | 否 |  | 评价
8665142341726 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州前进科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 300 | mg/L | 2021-06-07 |  | 8.4 | 否 |  | 评价
8665142341997 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州前进科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 硝基苯类 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 5.0 | mg/L | 2021-06-07 |  | 0.243 | 否 |  | 评价
8665142342161 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州前进科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 400 | mg/L | 2021-06-07 |  | 20 | 否 |  | 评价
8672598236296 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州桥南实业有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-17 |  | 7.53 | 否 |  | 评价
8672598236590 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州桥南实业有限公司 | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 20 | mg/L | 2021-06-17 |  | 8.48 | 否 |  | 评价
8672598236919 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州桥南实业有限公司 | 废水 | 总排口 | 苯胺类 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 1.0 | mg/L | 2021-06-17 |  | <0.03 | 否 |  | 评价
8672598237305 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州桥南实业有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 200 | mg/L | 2021-06-17 |  | 96 | 否 |  | 评价
8672598237783 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州桥南实业有限公司 | 废水 | 总排口 | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 12 | mg/L | 2021-06-17 |  | 0.785 | 否 |  | 评价
8672598238199 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州桥南实业有限公司 | 废水 | 总排口 | 硫化物 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-06-17 |  | <0.005 | 否 |  | 评价
8672598238592 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州桥南实业有限公司 | 废水 | 总排口 | 六价铬 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-06-17 |  | <0.004 | 否 |  | 评价
8672598238957 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州桥南实业有限公司 | 废水 | 总排口 | 色度 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 80 | 倍 | 2021-06-17 |  | 4 | 否 |  | 评价
8672598239498 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州桥南实业有限公司 | 废水 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 50 | mg/L | 2021-06-17 |  | 8.2 | 否 |  | 评价
8672598239618 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州桥南实业有限公司 | 废水 | 总排口 | 悬浮物 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 100 | mg/L | 2021-06-17 |  | 4 | 否 |  | 评价
8672598240082 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州桥南实业有限公司 | 废水 | 总排口 | 总氮（以N计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 30 | mg/L | 2021-06-17 |  | 16.2 | 否 |  | 评价
8672598240497 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州桥南实业有限公司 | 废水 | 总排口 | 总磷（以P计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 1.5 | mg/L | 2021-06-17 |  | 0.050 | 否 |  | 评价
8672598240705 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州桥南实业有限公司 | 废水 | 总排口 | 总锑 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 0.1 | mg/L | 2021-06-17 |  | 0.0321 | 否 |  | 评价
8663677180449 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州萧山东江养殖有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-03 |  | 8.46 | 否 |  | 评价
8663677180632 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州萧山东江养殖有限公司 | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 其它企业 | 0-35 | mg/L | 2021-06-03 |  | 7.99 | 否 |  | 评价
8663677180862 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州萧山东江养殖有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-03 |  | 90 | 否 |  | 评价
8663677181055 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州萧山东江养殖有限公司 | 废水 | 总排口 | 总氮（以N计） | 浙江省氮磷企业总氮总磷备用标准 | 20190509 | 总磷总氮 | 0- | mg/L | 2021-06-03 |  | 58.7 | 否 |  | 评价
8663677181405 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州萧山东江养殖有限公司 | 废水 | 总排口 | 总磷（以P计） | 浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 其它企业 | 0-8 | mg/L | 2021-06-03 |  | 1.99 | 否 |  | 评价
8663681183407 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州萧山钱江出口养殖实业有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-09 |  | 7.16 | 否 |  | 评价
8663681183663 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州萧山钱江出口养殖实业有限公司 | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 其它企业 | 0-35 | mg/L | 2021-06-09 |  | 4.29 | 否 |  | 评价
8663681183888 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州萧山钱江出口养殖实业有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-09 |  | 187 | 否 |  | 评价
8663681184080 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州萧山钱江出口养殖实业有限公司 | 废水 | 总排口 | 总氮（以N计） | 浙江省氮磷企业总氮总磷备用标准 | 20190509 | 总磷总氮 | 0- | mg/L | 2021-06-09 |  | 623 | 否 |  | 评价
8663681184245 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州萧山钱江出口养殖实业有限公司 | 废水 | 总排口 | 总磷（以P计） | 浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 其它企业 | 0-8 | mg/L | 2021-06-09 |  | 0.415 | 否 |  | 评价
8645362444132 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州协诚纺织印染有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-05-26 |  | 7.64 | 否 |  | 评价
8645362444388 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州协诚纺织印染有限公司 | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 20 | mg/L | 2021-05-26 |  | 0.389 | 否 |  | 评价
8645362444542 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州协诚纺织印染有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 200 | mg/L | 2021-05-26 |  | 114 | 否 |  | 评价
8645362444772 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州协诚纺织印染有限公司 | 废水 | 总排口 | 总氮（以N计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 30 | mg/L | 2021-05-26 |  | 7.78 | 否 |  | 评价
8645362444998 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州协诚纺织印染有限公司 | 废水 | 总排口 | 总磷（以P计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 1.5 | mg/L | 2021-05-26 |  | 0.168 | 否 |  | 评价
8662309071323 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州中美华东制药江东有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 浙江省生物制药工业污染物排放标准 | DB33/923-2014 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度 / 间接排放限值 | 6-9 | 无量纲 | 2021-05-26 |  | 8.30 | 否 |  | 评价
8662309071580 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州中美华东制药江东有限公司 | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 浙江省生物制药工业污染物排放标准 | DB33/923-2014 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度 / 间接排放限值 | 35 | mg/L | 2021-05-26 |  | 1.74 | 否 |  | 评价
8662309071746 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州中美华东制药江东有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | 浙江省生物制药工业污染物排放标准 | DB33/923-2014 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度 / 间接排放限值 | 500 | mg/L | 2021-05-26 |  | 224 | 否 |  | 评价
8662309071981 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州中美华东制药江东有限公司 | 废水 | 总排口 | 总氮（以N计） | 浙江省生物制药工业污染物排放标准 | DB33/923-2014 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度 / 间接排放限值 / 发酵类 | 120 | mg/L | 2021-05-26 |  | 114 | 否 |  | 评价
8662309072169 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州中美华东制药江东有限公司 | 废水 | 总排口 | 总磷（以P计） | 浙江省生物制药工业污染物排放标准 | DB33/923-2014 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度 / 间接排放限值 | 8 | mg/L | 2021-05-26 |  | 3.84 | 否 |  | 评价
8656731828858 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-03 |  | 7.20 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 20.000000(m³/h) | 21.000000 | 90.000000
8656731829010 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（氨氮） / 其他企业 | 35 | mg/L | 2021-06-03 |  | 0.83 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 20.000000(m³/h) | 21.000000 | 90.000000
8656731829222 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-03 |  | 27 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 20.000000(m³/h) | 21.000000 | 90.000000
8656731829406 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 五日生化需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 300 | mg/L | 2021-06-03 |  | 6.8 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 20.000000(m³/h) | 21.000000 | 90.000000
8656731829644 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 400 | mg/L | 2021-06-03 |  | 10 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 20.000000(m³/h) | 21.000000 | 90.000000
8656731830039 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 总磷（以P计） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（总磷） / 其他企业 | 8 | mg/L | 2021-06-03 |  | 3.72 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 20.000000(m³/h) | 21.000000 | 90.000000
8657901887338 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 动植物油 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 100 | mg/L | 2021-06-03 |  | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 20.000000(m³/h) | 21.000000 | 90.000000
8657901887586 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 挥发酚 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 2.0 | mg/L | 2021-06-03 |  | 0.020 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 20.000000(m³/h) | 21.000000 | 90.000000
8657901887707 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 硫化物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 1.0 | mg/L | 2021-06-03 |  | 0.018 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 20.000000(m³/h) | 21.000000 | 90.000000
8657901887991 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 石油类 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 20 | mg/L | 2021-06-03 |  | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 20.000000(m³/h) | 21.000000 | 90.000000
8656743830212 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市白沙化工有限公司 | 废水 | 标排口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-03 |  | 7.15 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 23.000000(m³/h) | 22.000000 | 70.000000
8656743830417 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市白沙化工有限公司 | 废水 | 标排口 | 氨氮（NH3-N） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（氨氮） / 其他企业 | 35 | mg/L | 2021-06-03 |  | 1.74 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 23.000000(m³/h) | 22.000000 | 70.000000
8656743830626 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市白沙化工有限公司 | 废水 | 标排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-03 |  | 89 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 23.000000(m³/h) | 22.000000 | 70.000000
8656743831020 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市白沙化工有限公司 | 废水 | 标排口 | 五日生化需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 300 | mg/L | 2021-06-03 |  | 29.8 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 23.000000(m³/h) | 22.000000 | 70.000000
8656743831232 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市白沙化工有限公司 | 废水 | 标排口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 400 | mg/L | 2021-06-03 |  | 12 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 23.000000(m³/h) | 22.000000 | 70.000000
8656743831409 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市白沙化工有限公司 | 废水 | 标排口 | 总氮（以N计） | 浙江省氮磷企业总氮总磷备用标准 | 20190509 | 总磷总氮 | 0- | mg/L | 2021-06-03 |  | 6.99 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 23.000000(m³/h) | 22.000000 | 70.000000
8656743831628 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市白沙化工有限公司 | 废水 | 标排口 | 总磷（以P计） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（总磷） / 其他企业 | 8 | mg/L | 2021-06-03 |  | 0.08 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 23.000000(m³/h) | 22.000000 | 70.000000
8657909888166 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市白沙化工有限公司 | 废水 | 标排口 | 石油类 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 20 | mg/L | 2021-06-03 |  | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 23.000000(m³/h) | 22.000000 | 70.000000
8668056772563 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市五星生物科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-21 |  | 7.3 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 10.500000(m³/h) | 26.000000 | 95.000000
8668056772717 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市五星生物科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 其它企业 | 0-35 | mg/L | 2021-06-21 |  | 10.5 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 10.500000(m³/h) | 26.000000 | 95.000000
8668056772932 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市五星生物科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-21 |  | 60 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 10.500000(m³/h) | 26.000000 | 95.000000
8668056773127 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市五星生物科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 邻苯二甲酸二丁酯（酞酸二丁酯） | 石油化学工业污染物排放标准 | GB31571-2015 | （表3）废水中有机特征污染物及排放限值 | 0.1 | mg/L | 2021-06-21 |  | <0.0001 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 10.500000(m³/h) | 26.000000 | 95.000000
8668056773303 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市五星生物科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 石油类 | 石油化学工业污染物排放标准 | GB31571-2015 | （表1）水污染物排放限值 / 企业废水总排放口 / 间接排放限值 | 20 | mg/L | 2021-06-21 |  | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 10.500000(m³/h) | 26.000000 | 95.000000
8668056773595 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市五星生物科技有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 五日生化需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 300 | mg/L | 2021-06-21 |  | 20.0 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 10.500000(m³/h) | 26.000000 | 95.000000
8580581950524 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | pH值 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 6-9 | 无量纲 | 2021-04-22 |  | 7.75 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580581950789 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 氨氮（NH3-N） | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 8 | mg/L | 2021-04-22 |  | 0.71 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580581951199 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 氟化物 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 10 | mg/L | 2021-04-22 |  | 1.17 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580581951506 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 化学需氧量 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 50 | mg/L | 2021-04-22 |  | 12 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580581951808 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 六价铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-04-22 |  | 0.008 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580581952390 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 氰化物（总氰化合物） | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 0.2 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580581952843 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 石油类 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 2.0 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580581953119 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 悬浮物 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 30 | mg/L | 2021-04-22 |  | 8 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580581953481 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总氮（以N计） | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 15 | mg/L | 2021-04-22 |  | 6.16 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580581954628 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总磷（以P计） | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-04-22 |  | 0.12 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580581955032 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总镍 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.05 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580581955230 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总铅 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.002 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580581955514 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总铁 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 2.0 | mg/L | 2021-04-22 |  | 0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580581956094 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总铜 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 0.3 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.05 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580581956217 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总锌 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 1.0 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.05 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8586118328844 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 车间排口（含镍） | 总镍 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.05 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8586118329083 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 车间排口（含铬） | 六价铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-04-22 |  | 0.016 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8586118329237 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 车间排口（含铬） | 总铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8665161364216 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总镉 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.01 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.0001 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8665161364443 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8665161364679 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总汞 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.005 | mg/L | 2021-04-22 |  | 0.00005 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580577943450 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | pH值 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 6-9 | 无量纲 | 2021-04-22 |  | 7.75 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580577943645 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 氨氮（NH3-N） | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 8 | mg/L | 2021-04-22 |  | 0.71 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580577943850 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 氟化物 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 10 | mg/L | 2021-04-22 |  | 1.17 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580577944136 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 化学需氧量 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 50 | mg/L | 2021-04-22 |  | 12 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580577944395 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 六价铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-04-22 |  | 0.008 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580577944904 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 氰化物（总氰化合物） | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 0.2 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580577945464 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 石油类 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 2.0 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580577945809 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 悬浮物 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 30 | mg/L | 2021-04-22 |  | 8 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580577946126 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总氮（以N计） | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 15 | mg/L | 2021-04-22 |  | 6.16 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580577947646 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总磷（以P计） | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-04-22 |  | 0.12 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580577948465 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总镍 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.05 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580577948696 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总铅 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.002 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580577949060 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总铁 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 2.0 | mg/L | 2021-04-22 |  | 0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580577949317 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总铜 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 0.3 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.05 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8580577949555 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总锌 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 1.0 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.05 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8586127329467 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 车间排口（含镍） | 总镍 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.05 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8586127329681 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 车间排口（含铬） | 六价铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-04-22 |  | 0.016 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8586127329893 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 车间排口（含铬） | 总铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8665167370442 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总镉 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.01 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.0001 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8665167370619 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总铬 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-04-22 |  | <0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8665167370891 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总汞 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.005 | mg/L | 2021-04-22 |  | 0.00005 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.075000(m³/h) | 24.000000 | 30.000000
8656747831839 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 浙江建业化工股份有限公司 | 废水 | 标排口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 三级标准 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-03 |  | 7.30 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 4.400000(m³/h) | 21.000000 | 50.000000
8656747832088 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 浙江建业化工股份有限公司 | 废水 | 标排口 | 氨氮（NH3-N） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（氨氮） / 其他企业 | 35 | mg/L | 2021-06-03 |  | 0.26 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 4.400000(m³/h) | 21.000000 | 50.000000
8656747832457 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 浙江建业化工股份有限公司 | 废水 | 标排口 | 石油类 | 石油化学工业污染物排放标准 | GB31571-2015 | （表1）水污染物排放限值 / 企业废水总排放口 / 间接排放限值 | 20 | mg/L | 2021-06-03 |  | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 4.400000(m³/h) | 21.000000 | 50.000000
8656747832605 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 浙江建业化工股份有限公司 | 废水 | 标排口 | 五日生化需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 300 | mg/L | 2021-06-03 |  | 21.7 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 4.400000(m³/h) | 21.000000 | 50.000000
8656751833260 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 浙江建业化工股份有限公司 | 废水 | 标排口 | 邻苯二甲酸二丁酯（酞酸二丁酯） | 石油化学工业污染物排放标准 | GB31571-2015 | （表3）废水中有机特征污染物及排放限值 | 0.1 | mg/L | 2021-06-03 |  | 0.0005 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 4.400000(m³/h) | 21.000000 | 50.000000
8657891886739 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 浙江建业化工股份有限公司 | 废水 | 标排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 | 500 | mg/L | 2021-06-03 |  | 70 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 4.400000(m³/h) | 21.000000 | 50.000000
8657891886976 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 浙江建业化工股份有限公司 | 废水 | 标排口 | 总氮（以N计） | 浙江省氮磷企业总氮总磷备用标准 | 20190509 | 总磷总氮 | 0- | mg/L | 2021-06-03 |  | 13.8 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 4.400000(m³/h) | 21.000000 | 50.000000
8657891887196 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据 | 浙江建业化工股份有限公司 | 废水 | 标排口 | 总磷（以P计） | 工业企业氮、磷污染物间接排放限值 | DB33/887-2013 | 表1 工业企业水污染物间接排放限值（总磷） / 其他企业 | 8 | mg/L | 2021-06-03 |  | 0.48 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 4.400000(m³/h) | 21.000000 | 50.000000
8656704822682 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 杭州圣玛特毛绒有限公司 | 废水 | 废水排口 | 苯胺类 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 1.0 | mg/L | 2021-06-10 |  | 0.34 | 否 |  | 评价
8656704822872 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 杭州圣玛特毛绒有限公司 | 废水 | 废水排口 | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 12 | mg/L | 2021-06-10 |  | 0.165 | 否 |  | 评价
8668282815178 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 建德市辉煌镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总铝 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 2.0 | mg/L | 2021-06-22 |  | 1.11 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) | 29.000000 | 30.000000
8668282815351 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 建德市辉煌镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总银 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-22 |  | <0.02 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) | 29.000000 | 30.000000
8668289821521 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 建德市马南镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总铝 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 2.0 | mg/L | 2021-06-22 |  | 1.11 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) | 29.000000 | 30.000000
8668289821750 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 建德市马南镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总银 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-22 |  | <0.02 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) | 29.000000 | 30.000000
8668285818956 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总铝 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 2.0 | mg/L | 2021-06-22 |  | 1.11 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) | 29.000000 | 30.000000
8668286819146 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 建德市新盛镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总银 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-22 |  | <0.02 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) | 29.000000 | 30.000000
8668287819721 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总铝 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 2.0 | mg/L | 2021-06-22 |  | 1.11 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) | 29.000000 | 30.000000
8668287819944 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 建德市雅鼎镀业有限公司 | 废水 | 标排口 | 总银 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-22 |  | <0.02 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 50.000000(m³/h) | 29.000000 | 30.000000
8656701822209 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 建德云珍实业有限公司 | 废水 | 废水排口 | 苯胺类 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 1.0 | mg/L | 2021-06-10 |  | 0.05 | 否 |  | 评价
8656701822440 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 建德云珍实业有限公司 | 废水 | 废水排口 | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 直接排放 / 通用 | 12 | mg/L | 2021-06-10 |  | 0.204 | 否 |  | 评价
8662551109386 | 2021年2季度建德市污水处理厂监督性监测数据(二次监测) | 建德市梅城污水处理厂 | 废水 | 出口 | 烷基汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0 | mg/L | 2021-06-10 | <0.00003 | <0.00003 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.050000(万吨/天) | 22.000000 | 10.000000
8668270814767 | 2021年2季度建德市污水处理厂监督性监测数据(二次监测) | 五马洲电镀废水集中处理站 | 废水 | 标排口 | 总铝 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 企业废水总排放口 | 2.0 | mg/L | 2021-06-22 | 0.718 | 1.11 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.073700(万吨/天) | 29.000000 | 30.000000
8668270814951 | 2021年2季度建德市污水处理厂监督性监测数据(二次监测) | 五马洲电镀废水集中处理站 | 废水 | 标排口 | 总银 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表3）水污染物特别排放限值 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.1 | mg/L | 2021-06-22 | <0.02 | <0.02 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.073700(万吨/天) | 29.000000 | 30.000000
8658227946798 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | pH值 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-02 | 7.18 | 7.13 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8658227946969 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂主要水污染物排放标准 | DB 33/2169-2018 | 表1 / 每年4月1日至每年10月31日 | 2 | mg/L | 2021-06-02 | 35.0 | <0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8658227947132 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 动植物油 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-06-02 | 1.22 | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8658227947396 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 粪大肠菌群数 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1000 | 个/L | 2021-06-02 | 5400000 | <20 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8658227947509 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂主要水污染物排放标准 | DB 33/2169-2018 | 表1 | 40 | mg/L | 2021-06-02 | 617 | 21 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8658228947785 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 六价铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.05 | mg/L | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8658228947932 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 色度 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 30 | 倍 | 2021-06-02 | 133 | 3 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8658228948192 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 石油类 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-06-02 | 0.34 | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8658228948356 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 五日生化需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-06-02 | 60.4 | 1.3 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8658228948553 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 悬浮物 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-06-02 | 368 | 9 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8658228948732 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-06-02 | 1.42 | <0.05 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8658228948927 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总氮（以N计） | 城镇污水处理厂主要水污染物排放标准 | DB 33/2169-2018 | 表1 / 每年4月1日至每年10月31日 | 12 | mg/L | 2021-06-02 | 42.0 | 11.8 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8658228949104 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.01 | mg/L | 2021-06-02 | <0.01 | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8658228949398 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-06-02 | <0.03 | <0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8658228949525 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.001 | mg/L | 2021-06-02 | <0.00004 | <0.00004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8658228949705 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总磷（以P计） | 城镇污水处理厂主要水污染物排放标准 | DB 33/2169-2018 | 表1 | 0.3 | mg/L | 2021-06-02 | 10.0 | 0.10 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8658228949993 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-06-02 | <0.01 | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8658228950141 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-06-02 | 0.0006 | <0.0003 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 1.610000(万吨/天) |  | 80.500000
8662641140045 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司开发区污水处理厂 | 废水 | 纳管口 | pH值 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-02 | 8.38 | 7.18 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.590000(万吨/天) |  | 29.500000
8662641140251 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司开发区污水处理厂 | 废水 | 纳管口 | 氨氮（NH3-N） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 20 | mg/L | 2021-06-02 | 30.9 | 0.23 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.590000(万吨/天) |  | 29.500000
8662641140494 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司开发区污水处理厂 | 废水 | 纳管口 | 苯胺类 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 1.0 | mg/L | 2021-06-02 | 0.72 | 0.32 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.590000(万吨/天) |  | 29.500000
8662641140682 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司开发区污水处理厂 | 废水 | 纳管口 | 二氧化氯 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-06-02 |  | <0.09 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.590000(万吨/天) |  | 29.500000
8662641140875 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司开发区污水处理厂 | 废水 | 纳管口 | 化学需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 200 | mg/L | 2021-06-02 | 473 | 108 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.590000(万吨/天) |  | 29.500000
8662641141087 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司开发区污水处理厂 | 废水 | 纳管口 | 硫化物 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-06-02 | 0.013 | <0.005 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.590000(万吨/天) |  | 29.500000
8662641141206 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司开发区污水处理厂 | 废水 | 纳管口 | 六价铬 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.590000(万吨/天) |  | 29.500000
8662641141485 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司开发区污水处理厂 | 废水 | 纳管口 | 色度 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 80 | 倍 | 2021-06-02 | 229 | 27 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.590000(万吨/天) |  | 29.500000
8662641141623 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司开发区污水处理厂 | 废水 | 纳管口 | 五日生化需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 50 | mg/L | 2021-06-02 | 120 | 13.4 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.590000(万吨/天) |  | 29.500000
8662641141846 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司开发区污水处理厂 | 废水 | 纳管口 | 悬浮物 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 100 | mg/L | 2021-06-02 | 170 | 47 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.590000(万吨/天) |  | 29.500000
8662641142075 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司开发区污水处理厂 | 废水 | 纳管口 | 总氮（以N计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 30 | mg/L | 2021-06-02 | 43.1 | 15.3 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.590000(万吨/天) |  | 29.500000
8662641142268 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司开发区污水处理厂 | 废水 | 纳管口 | 总磷（以P计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 1.5 | mg/L | 2021-06-02 | 0.93 | 0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.590000(万吨/天) |  | 29.500000
8662641142465 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司开发区污水处理厂 | 废水 | 纳管口 | 总锑 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 0.1 | mg/L | 2021-06-02 | <0.00004 | <0.00004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 0.590000(万吨/天) |  | 29.500000
8658239950391 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | pH值 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-01 | 6.99 | 7.02 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658239950544 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 5;8 | mg/L | 2021-06-01 | 45.0 | 0.35 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658239950726 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | 动植物油 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-06-01 | 1.23 | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658239950909 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | 粪大肠菌群数 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1000 | 个/L | 2021-06-01 | 2700000 | <20 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658239951112 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 50 | mg/L | 2021-06-01 | 416 | 21 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658239951371 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | 六价铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.05 | mg/L | 2021-06-01 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658239951509 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | 色度 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 30 | 倍 | 2021-06-01 | 200 | 3 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658239951714 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | 石油类 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-06-01 | 1.29 | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658239951900 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | 五日生化需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-06-01 | 125 | 1.1 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658239952177 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | 悬浮物 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-06-01 | 172 | 7 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658239952334 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | 阴离子表面活性剂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-06-01 | 2.22 | 0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658239952588 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | 总氮（以N计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 15 | mg/L | 2021-06-01 | 51.6 | 9.75 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658239952777 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.01 | mg/L | 2021-06-01 | <0.01 | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658239952990 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | 总铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-06-01 | <0.03 | <0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658239953130 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | 总汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.001 | mg/L | 2021-06-01 | <0.00004 | <0.00004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658239953392 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | 总磷（以P计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 2006年1月1日后建设 | 0.5 | mg/L | 2021-06-01 | 3.40 | 0.18 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658239953571 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-06-01 | <0.01 | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658239953763 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 | 废水 | 排放口 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-06-01 | 0.0006 | 0.0004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 16.080000(万吨/天) |  | 80.400000
8658279959546 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | pH值 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-02 | 7.23 | 7.17 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8658279959702 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 5;8 | mg/L | 2021-06-02 | 18.6 | <0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8658279959913 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 动植物油 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-06-02 | 1.63 | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8658279960129 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 粪大肠菌群数 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1000 | 个/L | 2021-06-02 | 8400000 | <20 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8658279960333 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 50 | mg/L | 2021-06-02 | 228 | 42 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8658279960502 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 六价铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.05 | mg/L | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8658279960761 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 色度 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 30 | 倍 | 2021-06-02 | 267 | 3 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8658279960982 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 石油类 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-06-02 | 0.68 | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8658279961119 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 五日生化需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-06-02 | 63.7 | 1.7 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8658279961372 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 悬浮物 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-06-02 | 222 | 9 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8658279961509 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-06-02 | 1.32 | 0.17 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8658279961720 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总氮（以N计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 15 | mg/L | 2021-06-02 | 26.6 | 8.50 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8658279961933 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.01 | mg/L | 2021-06-02 | <0.01 | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8658279962145 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-06-02 | <0.03 | <0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8658279962375 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.001 | mg/L | 2021-06-02 | <0.00004 | <0.00004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8658279962582 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总磷（以P计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 2006年1月1日后建设 | 0.5 | mg/L | 2021-06-02 | 2.26 | 0.10 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8658279962791 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-06-02 | <0.01 | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8658279962917 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-06-02 | 0.0004 | 0.0006 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 2.010000(万吨/天) |  | 67.000000
8662334076851 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | pH值 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-02 | 7.09 | 7.11 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8662334077069 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 5;8 | mg/L | 2021-06-02 | 46.5 | 2.73 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8662334077259 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 动植物油 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-06-02 | 0.91 | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8662334077485 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 粪大肠菌群数 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1000 | 个/L | 2021-06-02 | 7000000 | <20 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8662334077666 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 50 | mg/L | 2021-06-02 | 419 | 26 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8662334077848 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 六价铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.05 | mg/L | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8662334078011 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 色度 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 30 | 倍 | 2021-06-02 | 200 | 3 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8662334078208 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 石油类 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-06-02 | 0.18 | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8662334078456 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 五日生化需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-06-02 | 116 | 1.3 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8662334078624 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 悬浮物 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-06-02 | 228 | 8 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8662334078860 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-06-02 | 1.82 | <0.05 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8662334079040 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总氮（以N计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 15 | mg/L | 2021-06-02 | 56.5 | 10.6 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8662334079259 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.01 | mg/L | 2021-06-02 | <0.01 | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8662335079442 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-06-02 | <0.03 | <0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8662335079621 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.001 | mg/L | 2021-06-02 | <0.00004 | <0.00004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8662335079815 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总磷（以P计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 2006年1月1日后建设 | 0.5 | mg/L | 2021-06-02 | 4.67 | 0.11 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8662335080039 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-06-02 | <0.01 | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8662335080222 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-06-02 | 0.0007 | 0.0005 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 7.060000(万吨/天) |  | 71.300000
8658298964937 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | pH值 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-06-02 | 7.01 | 7.36 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8658298965103 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 5;8 | mg/L | 2021-06-02 | 40.9 | 0.21 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8658298965328 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 动植物油 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-06-02 | 0.55 | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8658298965579 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 粪大肠菌群数 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1000 | 个/L | 2021-06-02 | 4500000 | <20 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8658298965727 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 50 | mg/L | 2021-06-02 | 399 | 20 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8658298965994 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 六价铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.05 | mg/L | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8658298966125 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 色度 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 30 | 倍 | 2021-06-02 | 229 | 3 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8658298966348 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 石油类 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-06-02 | 0.21 | <0.06 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8658298966516 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 五日生化需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-06-02 | 125 | 1.2 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8658298966786 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 悬浮物 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-06-02 | 278 | 8 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8658298966975 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-06-02 | 1.55 | <0.05 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8658298967151 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总氮（以N计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 15 | mg/L | 2021-06-02 | 52.2 | 7.25 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8658298967334 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.01 | mg/L | 2021-06-02 | <0.01 | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8658298967594 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-06-02 | <0.03 | <0.03 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8658298967790 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.001 | mg/L | 2021-06-02 | <0.00004 | <0.00004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8658298967942 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总磷（以P计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 2006年1月1日后建设 | 0.5 | mg/L | 2021-06-02 | 4.17 | 0.15 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8658298968105 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-06-02 | <0.01 | <0.01 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8658298968363 | 2021年2季度余杭区污水处理厂数据 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 | 废水 | 排放口 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-06-02 | 0.0011 | 0.0004 | 否 |  | 评价 | [7 empty] | 5.790000(万吨/天) |  | 72.400000
8645358441548 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-05-27 |  | 7.98 | 否 |  | 评价
8645358441701 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 20 | mg/L | 2021-05-27 |  | 9.28 | 否 |  | 评价
8645358441924 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 苯胺类 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 1.0 | mg/L | 2021-05-27 |  | 0.381 | 否 |  | 评价
8645358442106 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 200 | mg/L | 2021-05-27 |  | 140 | 否 |  | 评价
8645358442379 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 12 | mg/L | 2021-05-27 |  | 2.06 | 否 |  | 评价
8645358442559 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 硫化物 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-05-27 |  | <0.005 | 否 |  | 评价
8645358442704 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 六价铬 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 车间或生产设施废水排放口 | 0.5 | mg/L | 2021-05-27 |  | <0.004 | 否 |  | 评价
8645358442926 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 色度 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 80 | 倍 | 2021-05-27 |  | 44 | 否 |  | 评价
8645358443161 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 50 | mg/L | 2021-05-27 |  | 13.4 | 否 |  | 评价
8645358443306 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 悬浮物 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 100 | mg/L | 2021-05-27 |  | 29 | 否 |  | 评价
8645358443533 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 总氮（以N计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 | 30 | mg/L | 2021-05-27 |  | 23.7 | 否 |  | 评价
8645358443799 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 总磷（以P计） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 1.5 | mg/L | 2021-05-27 |  | 0.088 | 否 |  | 评价
8645358443967 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 总锑 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB4287-2012 | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 | 0.1 | mg/L | 2021-05-27 |  | 0.0872 | 否 |  | 评价
|  | 编制：邵芹 |  |  | 校核： | [6 empty] | 审核：

## Sheet1 (hidden)
企业名称 | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 标准编号 | 标准条目 | 限值 | 单位 | 监测日期 | 实测/进口/昼间 | 折算/排放/夜间 | 是否超标
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-04-13 | 7.26 | 6.71 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-04-15 | 7.25 | 6.85 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | pH值 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-04-13 | 7.27 | 7.02 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | pH值 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-04-13 | 7.18 | 6.93 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | pH值 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 6-9 | 无量纲 | 2021-04-13 | 7.26 | 6.78 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 5;8 | mg/L | 2021-04-13 | 22.2 | <0.020 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 5;8 | mg/L | 2021-04-15 | 29.2 | 0.018 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 5;8 | mg/L | 2021-04-13 | 27.8 | <0.02 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 5;8 | mg/L | 2021-04-13 | 27.5 | 0.034 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 5;8 | mg/L | 2021-04-13 | 22.2 | <0.02 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 动植物油 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-04-13 | 34.2 | <0.06 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 动植物油 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-04-15 | 44.6 | <0.06 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 动植物油 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-04-13 | 15.8 | 0.61 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 动植物油 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-04-13 | 12.1 | 0.11 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 动植物油 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-04-13 | 34.2 | <0.06 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1000 | 个/L | 2021-04-13 | 24000 | <20 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1000 | 个/L | 2021-04-15 | 24000 | <20 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 粪大肠菌群数 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1000 | 个/L | 2021-04-13 | 24000 | 20 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 粪大肠菌群数 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1000 | 个/L | 2021-04-13 | 24000 | <20 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1000 | 个/L | 2021-04-13 | 24000 | <20 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 50 | mg/L | 2021-04-13 | 281.5 | 10 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 50 | mg/L | 2021-04-15 | 478 | 10 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 50 | mg/L | 2021-04-13 | 276 | 12 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 50 | mg/L | 2021-04-13 | 256 | 14 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 50 | mg/L | 2021-04-13 | 281.5 | 7 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 六价铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.05 | mg/L | 2021-04-13 | <0.004 | <0.004 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 六价铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.05 | mg/L | 2021-04-15 | <0.004 | <0.004 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 六价铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.05 | mg/L | 2021-04-13 | <0.004 | <0.004 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 六价铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.05 | mg/L | 2021-04-13 | <0.004 | <0.004 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 六价铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.05 | mg/L | 2021-04-13 | <0.004 | <0.004 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 色度 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 30 | 倍 | 2021-04-13 | 29 | 1 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 色度 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 30 | 倍 | 2021-04-15 | 38 | 2 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 色度 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 30 | 倍 | 2021-04-13 | 29 | 1 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 色度 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 30 | 倍 | 2021-04-13 | 29 | 2 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 色度 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 30 | 倍 | 2021-04-13 | 29 | 1 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 石油类 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-04-13 | 1.28 | <0.06 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 石油类 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-04-15 | 1.94 | 0.10 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 石油类 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-04-13 | 1.59 | <0.05 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 石油类 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-04-13 | 1.68 | <0.06 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 石油类 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 1 | mg/L | 2021-04-13 | 1.28 | <0.06 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 烷基汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0 | mg/L | 2021-04-13 | <0.00001 | <0.00001 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 烷基汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0 | mg/L | 2021-04-15 | <0.00001 | <0.00001 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 烷基汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0 | mg/L | 2021-04-13 | <0.00001 | <0.00001 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 烷基汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0 | mg/L | 2021-04-13 | <0.00001 | <0.00001 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 烷基汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0 | mg/L | 2021-04-13 | <0.00001 | <0.00001 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-04-13 | 144 | 0.6 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-04-15 | 198 | 0.5 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 五日生化需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-04-13 | 107 | <0.5 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 五日生化需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-04-13 | 110 | 1.0 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-04-13 | 144 | 0.5 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 悬浮物 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-04-13 | 193 | <4 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 悬浮物 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-04-15 | 198 | <4 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 悬浮物 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-04-13 | 144 | <4 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 悬浮物 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-04-13 | 123 | <4 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 悬浮物 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 10 | mg/L | 2021-04-13 | 193 | <4 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 阴离子表面活性剂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-04-13 | 2.39 | <0.05 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-04-13 | 2.39 | <0.05 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-04-15 | 3.17 | <0.05 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-04-13 | 0.67 | 0.05 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.5 | mg/L | 2021-04-13 | 0.65 | <0.05 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 总氮（以N计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 15 | mg/L | 2021-04-13 | 32.6 | 8.33 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 总氮（以N计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 15 | mg/L | 2021-04-15 | 38.2 | 5.01 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 总氮（以N计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 15 | mg/L | 2021-04-13 | 37 | 7.53 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 总氮（以N计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 15 | mg/L | 2021-04-13 | 36.4 | 10.6 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 总氮（以N计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 15 | mg/L | 2021-04-13 | 32.6 | 7.06 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.01 | mg/L | 2021-04-13 | <0.005 | <0.005 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.01 | mg/L | 2021-04-15 | <0.005 | <0.005 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.01 | mg/L | 2021-04-13 | <0.005 | <0.005 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.01 | mg/L | 2021-04-13 | <0.005 | <0.005 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.01 | mg/L | 2021-04-13 | <0.005 | <0.005 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 总铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-04-13 | <0.03 | <0.03 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 总铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-04-15 | <0.03 | <0.03 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 总铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-04-13 | <0.03 | <0.03 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 总铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-04-13 | <0.03 | <0.03 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 总铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.1 | mg/L | 2021-04-13 | <0.03 | <0.03 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 总汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.001 | mg/L | 2021-04-13 | 0.00029 | <0.00004 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 总汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.001 | mg/L | 2021-04-15 | 0.0004 | 0.00004 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 总汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.001 | mg/L | 2021-04-13 | 0.00038 | <0.00004 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 总汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.001 | mg/L | 2021-04-13 | 0.0002 | <0.00004 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 总汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.001 | mg/L | 2021-04-13 | 0.00029 | <0.00004 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 总磷（以P计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 2005年12月31日前建设 | 1 | mg/L | 2021-04-13 | 0.80 | 0.08 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 总磷（以P计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 2006年1月1日后建设 | 0.5 | mg/L | 2021-04-15 | 4.05 | 0.03 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 总磷（以P计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 2005年12月31日前建设 | 1 | mg/L | 2021-04-13 | 3.53 | 0.08 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 总磷（以P计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 2005年12月31日前建设 | 1 | mg/L | 2021-04-13 | 3.50 | 0.04 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 总磷（以P计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 2006年1月1日后建设 | 0.5 | mg/L | 2021-04-13 | 0.80 | 0.03 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-04-13 | <0.07 | <0.07 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-04-15 | <0.07 | <0.07 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-04-13 | <0.07 | <0.07 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-04-13 | <0.07 | <0.07 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.1 | mg/L | 2021-04-13 | <0.07 | <0.07 | 否
杭州市排水有限公司城东水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-04-13 | 0.0045 | 0.0011 | 否
杭州市排水有限公司城西水处理分公司 | 废水 | 总排口 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-04-15 | 0.0035 | 0.0005 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 2期排口 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-04-13 | 0.0039 | 0.0007 | 否
杭州天创水务有限公司 | 废水 | 1期排口 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 0.1 | mg/L | 2021-04-13 | 0.0018 | 0.0006 | 否
七格污水处理厂四期 | 废水 | 总排口 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB18918-2002 | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） / 一级标准（水温＞12℃或≤12℃） / A标准 / 通用 | 0.1 | mg/L | 2021-04-13 | 0.0045 | 0.0008 | 否

## 废气
2021年6月杭州市污染源信息公开表（废气）
ID | 任务名称 | 企业名称 | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 标准编号 | 标准条目 | 限值 | 单位 | 监测日期 | 实测/进口/昼间 | 折算/排放/夜间 | 是否超标 | 是否参与评价 | 备注 | 废气排放 | [5 empty] | 废水排放 |  |  | 无组织 |  |  |  | 周边环境——环境空气 |  |  |  |  | 周边环境——地表水 |  |  |  | 周边环境——地下水 |  | 周边环境——土壤 |  |  |  |  | 周边环境——噪声 |  | 厂界噪声 |  | 废气/废水比对
[17 empty] | 流量(m3/h) | 温度(℃) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 流量 | 水温(℃) | 生产负荷(%) | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力(kPa) | 湿度(%) | 气温（℃） | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 流量(m３/s) | 感官描述 | 有无漂浮物 | 有无油 | 井深（m） | 水位（m） | 采样深度(m) | 土壤颜色 | 土壤水分(%) | 土壤利用类型 | pH值 | 声源(dB(A)) | 风速(m/s) | 声源(dB(A)) | 风速(m/s) | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果
8665425426304 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐孟氏喷涂有限公司 | 废气 | 处理设施排放口 | 苯 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-07 | <0.012 | <0.012 | 否 |  | 评价
8665425426553 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐孟氏喷涂有限公司 | 废气 | 处理设施排放口 | 苯系物 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 40 | mg/m3 | 2021-06-07 | <0.027 | <0.027 | 否 |  | 评价
8665425426759 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐孟氏喷涂有限公司 | 废气 | 处理设施排放口 | 苯乙烯 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 15 | mg/m3 | 2021-06-07 | <0.012 | <0.012 | 否 |  | 评价
8665425426930 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐孟氏喷涂有限公司 | 废气 | 处理设施排放口 | 非甲烷总烃 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 / 其他 | 80 | mg/m3 | 2021-06-07 | 62.3 | 62.3 | 否 |  | 评价
8662231036259 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐南方水泥有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 氨 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB4915-2013 | （表2）大气污染物特别排放限值 / 水泥制造 / 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 8 | mg/m3 | 2021-06-07 | 4.46 | 3.96 | 否 |  | 评价
8662231036421 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐南方水泥有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 氮氧化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB4915-2013 | （表2）大气污染物特别排放限值 / 水泥制造 / 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 320 | mg/m3 | 2021-06-07 | 261 | 231 | 否 |  | 评价
8662231036601 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐南方水泥有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 二氧化硫 | 水泥工业大气污染物排放标准 | DB44/818-2010 | 表２ 水泥工业大气污染物最高允许排放限值 / 水泥窑及窑磨一体机 | 100 | mg/Nm3 | 2021-06-07 | 27 | 24 | 否 |  | 评价
8662231036847 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐南方水泥有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 氟化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB4915-2013 | （表2）大气污染物特别排放限值 / 水泥制造 / 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 3 | mg/m3 | 2021-06-07 | <0.06 | <0.06 | 否 |  | 评价
8662231037096 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐南方水泥有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 汞及其化合物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB4915-2013 | （表2）大气污染物特别排放限值 / 水泥制造 / 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 0.05 | mg/m3 | 2021-06-07 | <0.00006 | <0.00006 | 否 |  | 评价
8662231037299 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐南方水泥有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB4915-2013 | （表2）大气污染物特别排放限值 / 水泥制造 / 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 20 | mg/m3 | 2021-06-07 | 4.1 | 3.6 | 否 |  | 评价
8665077302330 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐盛运环保电力有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 氮氧化物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | 现有生活垃圾焚烧设炉 | 300 | mg/m3 | 2021-06-11 | 126 | 124 | 否 |  | 评价
8665077302566 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐盛运环保电力有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 二氧化硫 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | 现有生活垃圾焚烧设炉 | 100 | mg/m3 | 2021-06-11 | <3 | <3 | 否 |  | 评价
8665077302772 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐盛运环保电力有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 测定均值 | 0.1 | mg/m3 | 2021-06-11 | 0.000099 | 0.000096 | 否 |  | 评价
8665077302931 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐盛运环保电力有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 汞及其化合物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 测定均值 | 0.05 | mg/m3 | 2021-06-11 | <0.0025 | <0.0025 | 否 |  | 评价
8665077303186 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐盛运环保电力有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 颗粒物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 1小时均值 | 30 | mg/m3 | 2021-06-11 | <1.0 | <1.0 | 否 |  | 评价
8665077303382 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐盛运环保电力有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 氯化氢 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 1小时均值 | 60 | mg/m3 | 2021-06-11 | 7.8 | 8.1 | 否 |  | 评价
8665077303539 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐盛运环保电力有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 测定均值 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-11 | 0.0132 | 0.0135 | 否 |  | 评价
8665077303726 | 2021年2季度桐庐县污染数据2 | 桐庐盛运环保电力有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 一氧化碳 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | 现有生活垃圾焚烧设炉 | 100 | mg/m3 | 2021-06-11 | <3 | <3 | 否 |  | 评价
8665528547558 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州杭钢三江矿业有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 氮氧化物 | 工业炉窑大气污染综合治理方案(环大气（2019）56号）)[地标] | 环大气（2019）56号） | 炉窑废气 | 300 | mg/m3 | 2021-06-08 | 144 | 177 | 否 |  | 评价 |  | 68300.000000 | 105.000000 | 4.500000 | 10.800000 | 13.900000 | 85.000000
8665528547751 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州杭钢三江矿业有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 二氧化硫 | 工业炉窑大气污染综合治理方案(环大气（2019）56号）)[地标] | 环大气（2019）56号） | 炉窑废气 | 200 | mg/m3 | 2021-06-08 | <3 | <4 | 否 |  | 评价 |  | 68300.000000 | 105.000000 | 4.500000 | 10.800000 | 13.900000 | 85.000000
8665528547954 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州杭钢三江矿业有限公司 | 废气 | 废气排放口 | 颗粒物 | 工业炉窑大气污染综合治理方案(环大气（2019）56号）)[地标] | 环大气（2019）56号） | 炉窑废气 | 30 | mg/m3 | 2021-06-08 | 11.2 | 13.3 | 否 |  | 评价 |  | 68300.000000 | 105.000000 | 4.500000 | 10.800000 | 13.900000 | 85.000000
8622371535426 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州华达板业有限公司 | 废气 | 1#彩涂生产线 | 苯系物 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 40 | mg/m3 | 2021-04-26 | 2.20 | 2.20 | 否 |  | 评价 |  | 5810.000000 | 150.000000 | 8.900000 |  | 4.300000 | 100.000000
8622371535616 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州华达板业有限公司 | 废气 | 1#彩涂生产线 | 臭气浓度 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 1000 | 无量纲 | 2021-04-26 | 174 | 174 | 否 |  | 评价 |  | 5810.000000 | 150.000000 | 8.900000 |  | 4.300000 | 100.000000
8622371535869 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州华达板业有限公司 | 废气 | 1#彩涂生产线 | 非甲烷总烃 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 / 其他 | 80 | mg/m3 | 2021-04-26 | 3.0 | 3.0 | 否 |  | 评价 |  | 5810.000000 | 150.000000 | 8.900000 |  | 4.300000 | 100.000000
8626519861984 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州华诺工程材料有限公司 | 废气 | 硫化工艺 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 / 排气筒15m / 二级 / 10 | 120 | mg/m3 | 2021-05-25 | 2.8 | 2.8 | 否 |  | 评价 |  | 93.000000 | 33.000000 | 5.900000 |  | 3.900000 | 100.000000
8626519862183 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州华诺工程材料有限公司 | 废气 | 硫化工艺 | 甲醛 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 通用 / 排气筒15m / 二级 / 0.26 | 25 | mg/m3 | 2021-05-25 | 0.11 | 0.11 | 否 |  | 评价 |  | 93.000000 | 33.000000 | 5.900000 |  | 3.900000 | 100.000000
8613679374032 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 废气 | 窑头废气处理设施出口 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB4915-2013 | （表2）大气污染物特别排放限值 / 水泥制造 / 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 20 | mg/m3 | 2021-05-13 | 5.1 | 5.1 | 否 |  | 评价 |  | 308000.000000 | 91.000000 | 4.100000 |  | 18.300000 | 80.000000
8613679374203 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 废气 | 窑尾废气处理设施出口 | 氨 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB4915-2013 | （表2）大气污染物特别排放限值 / 水泥制造 / 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 8 | mg/m3 | 2021-05-13 | 1.10 | 0.83 | 否 |  | 评价 |  | 501000.000000 | 78.000000 | 15.500000 | 6.400000 | 15.400000 | 80.000000
8613679374492 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 废气 | 窑尾废气处理设施出口 | 氮氧化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB4915-2013 | （表2）大气污染物特别排放限值 / 水泥制造 / 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 320 | mg/m3 | 2021-05-13 | 285 | 215 | 否 |  | 评价 |  | 501000.000000 | 78.000000 | 15.500000 | 6.400000 | 15.400000 | 80.000000
8613679374647 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 废气 | 窑尾废气处理设施出口 | 二氧化硫 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB4915-2013 | （表2）大气污染物特别排放限值 / 水泥制造 / 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 100 | mg/m3 | 2021-05-13 | <3 | <2 | 否 |  | 评价 |  | 501000.000000 | 78.000000 | 15.500000 | 6.400000 | 15.400000 | 80.000000
8613679374842 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 废气 | 窑尾废气处理设施出口 | 氟化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB4915-2013 | （表2）大气污染物特别排放限值 / 水泥制造 / 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 3 | mg/m3 | 2021-05-13 | 0.46 | 0.35 | 否 |  | 评价 |  | 501000.000000 | 78.000000 | 15.500000 | 6.400000 | 15.400000 | 80.000000
8613679375022 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 废气 | 窑尾废气处理设施出口 | 汞及其化合物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB4915-2013 | （表2）大气污染物特别排放限值 / 水泥制造 / 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 0.05 | mg/m3 | 2021-05-13 | <0.0025 | <0.0019 | 否 |  | 评价 |  | 501000.000000 | 78.000000 | 15.500000 | 6.400000 | 15.400000 | 80.000000
8613679375222 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 废气 | 窑尾废气处理设施出口 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB4915-2013 | （表2）大气污染物特别排放限值 / 水泥制造 / 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 20 | mg/m3 | 2021-05-13 | 2.1 | 1.6 | 否 |  | 评价 |  | 501000.000000 | 78.000000 | 15.500000 | 6.400000 | 15.400000 | 80.000000
8633746989580 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江安顺化纤有限公司 | 废气 | 后纺 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表2）恶臭污染物排放标准值 / 排气筒高度15m | 2000 | 无量纲 | 2021-05-26 | 174 | 174 | 否 |  | 评价 |  | 11100.000000 | 47.000000 | 7.200000 |  | 10.100000 | 80.000000
8633746989701 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江安顺化纤有限公司 | 废气 | 后纺 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 / 排气筒15m / 二级 / 10 | 120 | mg/m3 | 2021-05-26 | 3.5 | 3.5 | 否 |  | 评价 |  | 11100.000000 | 47.000000 | 7.200000 |  | 10.100000 | 80.000000
8633746989974 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江安顺化纤有限公司 | 废气 | 一二三车间前纺 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表2）恶臭污染物排放标准值 / 排气筒高度15m | 2000 | 无量纲 | 2021-05-26 | 174 | 174 | 否 |  | 评价 |  | 10300.000000 | 30.000000 | 6.200000 |  | 4.400000 | 80.000000
8633746990158 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江安顺化纤有限公司 | 废气 | 一二三车间前纺 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 / 排气筒15m / 二级 / 10 | 120 | mg/m3 | 2021-05-26 | 19 | 19 | 否 |  | 评价 |  | 10300.000000 | 30.000000 | 6.200000 |  | 4.400000 | 80.000000
8623395559743 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 废气 | 6#彩涂生产线 | 苯系物 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 40 | mg/m3 | 2021-04-26 | 1.88 | 1.88 | 否 |  | 评价 |  | 10700.000000 | 274.000000 | 13.300000 |  | 8.600000 | 100.000000
8623395559913 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 废气 | 6#彩涂生产线 | 臭气浓度 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 1000 | 无量纲 | 2021-04-26 | 174 | 174 | 否 |  | 评价 |  | 10700.000000 | 274.000000 | 13.300000 |  | 8.600000 | 100.000000
8623395560100 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 废气 | 6#彩涂生产线 | 非甲烷总烃 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 / 其他 | 80 | mg/m3 | 2021-04-26 | 9.4 | 9.4 | 否 |  | 评价 |  | 10700.000000 | 274.000000 | 13.300000 |  | 8.600000 | 100.000000
8623395560329 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 废气 | 5#彩涂生产线 | 苯系物 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 40 | mg/m3 | 2021-04-26 | 2.94 | 2.94 | 否 |  | 评价 |  | 5190.000000 | 254.000000 | 14.700000 |  | 4.100000 | 100.000000
8623395560543 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 废气 | 5#彩涂生产线 | 臭气浓度 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 1000 | 无量纲 | 2021-04-26 | 174 | 174 | 否 |  | 评价 |  | 5190.000000 | 254.000000 | 14.700000 |  | 4.100000 | 100.000000
8623395560706 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 废气 | 5#彩涂生产线 | 非甲烷总烃 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 / 其他 | 80 | mg/m3 | 2021-04-26 | 18 | 18 | 否 |  | 评价 |  | 5190.000000 | 254.000000 | 14.700000 |  | 4.100000 | 100.000000
8623395560959 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 废气 | 4#彩涂生产线 | 苯系物 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 40 | mg/m3 | 2021-04-26 | 3.91 | 3.91 | 否 |  | 评价 |  | 7020.000000 | 295.000000 | 12.100000 |  | 5.800000 | 100.000000
8623395561129 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 废气 | 4#彩涂生产线 | 臭气浓度 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 1000 | 无量纲 | 2021-04-26 | 174 | 174 | 否 |  | 评价 |  | 7020.000000 | 295.000000 | 12.100000 |  | 5.800000 | 100.000000
8623395561326 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 废气 | 4#彩涂生产线 | 非甲烷总烃 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 / 其他 | 80 | mg/m3 | 2021-04-26 | 4.2 | 4.2 | 否 |  | 评价 |  | 7020.000000 | 295.000000 | 12.100000 |  | 5.800000 | 100.000000
8601760862850 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江一鸣包装印刷有限公司 | 废气 | 印刷、复合车间废气排放口 | 苯 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 通用 / 排气筒15m / 二级 / 0.50 | 12 | mg/m3 | 2021-05-06 | 5 | 5 | 否 |  | 评价 |  | 23400.000000 | 96.000000 | 4.600000 |  | 14.400000 | 100.000000
8601760863027 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江一鸣包装印刷有限公司 | 废气 | 印刷、复合车间废气排放口 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表2）恶臭污染物排放标准值 / 排气筒高度15m | 2000 | 无量纲 | 2021-05-06 | 97 | 97 | 否 |  | 评价 |  | 23400.000000 | 96.000000 | 4.600000 |  | 14.400000 | 100.000000
8601760863219 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江一鸣包装印刷有限公司 | 废气 | 印刷、复合车间废气排放口 | 二甲苯 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 通用 / 排气筒15m / 二级 / 1.0 | 70 | mg/m3 | 2021-05-06 | <0.0015 | <0.0015 | 否 |  | 评价 |  | 23400.000000 | 96.000000 | 4.600000 |  | 14.400000 | 100.000000
8601760863478 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江一鸣包装印刷有限公司 | 废气 | 印刷、复合车间废气排放口 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 / 排气筒15m / 二级 / 10 | 120 | mg/m3 | 2021-05-06 | 11 | 11 | 否 |  | 评价 |  | 23400.000000 | 96.000000 | 4.600000 |  | 14.400000 | 100.000000
8601760863688 | 2021年2季度富阳区污染源监测数据 | 浙江一鸣包装印刷有限公司 | 废气 | 印刷、复合车间废气排放口 | 甲苯 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 通用 / 排气筒15m / 二级 / 3.1 | 40 | mg/m3 | 2021-05-06 | <0.0015 | <0.0015 | 否 |  | 评价 |  | 23400.000000 | 96.000000 | 4.600000 |  | 14.400000 | 100.000000
8656552806774 | 2021年2季度淳安县重点污染源和污水处理厂监测数据 | 光大环保能源（淳安）有限公司 | 废气 | 机械炉废气排放口1 | 氨 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表1）恶臭污染物厂界标准值 / 二级 / 新扩改建 | 1.5 | mg/m3 | 2021-05-25 | 0.005 | 0.005 | 否 |  | 评价 |  | 55575.000000 | 180.000000 | 19.900000 | 8.500000 | 16.200000 | 96.000000
8656552806959 | 2021年2季度淳安县重点污染源和污水处理厂监测数据 | 光大环保能源（淳安）有限公司 | 废气 | 机械炉废气排放口1 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表1）恶臭污染物厂界标准值 / 二级 / 新扩改建 | 20 | 无量纲 | 2021-05-25 | <10 | <10 | 否 |  | 评价 |  | 55575.000000 | 180.000000 | 19.900000 | 8.500000 | 16.200000 | 96.000000
8656552807197 | 2021年2季度淳安县重点污染源和污水处理厂监测数据 | 光大环保能源（淳安）有限公司 | 废气 | 机械炉废气排放口1 | 氮氧化物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 1小时均值 | 300 | mg/m3 | 2021-05-25 | 71.7 | 57.8 | 否 |  | 评价 |  | 55575.000000 | 180.000000 | 19.900000 | 8.500000 | 16.200000 | 96.000000
8656552807537 | 2021年2季度淳安县重点污染源和污水处理厂监测数据 | 光大环保能源（淳安）有限公司 | 废气 | 机械炉废气排放口1 | 二氧化硫 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 1小时均值 | 100 | mg/m3 | 2021-05-25 | 20.9 | 16.9 | 否 |  | 评价 |  | 55575.000000 | 180.000000 | 19.900000 | 8.500000 | 16.200000 | 96.000000
8656552807758 | 2021年2季度淳安县重点污染源和污水处理厂监测数据 | 光大环保能源（淳安）有限公司 | 废气 | 机械炉废气排放口1 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 测定均值 | 0.1 | mg/m3 | 2021-05-25 | <0.000008 | <0.000006 | 否 |  | 评价 |  | 55575.000000 | 180.000000 | 19.900000 | 8.500000 | 16.200000 | 96.000000
8656552807956 | 2021年2季度淳安县重点污染源和污水处理厂监测数据 | 光大环保能源（淳安）有限公司 | 废气 | 机械炉废气排放口1 | 汞 | 生活垃圾填埋场污染控制标准 | GB16889-2008 | 浸出液污染物浓度限值 | 0.05 | mg/L | 2021-05-25 | 0.000075 | <0.00006 | 否 |  | 评价 |  | 55575.000000 | 180.000000 | 19.900000 | 8.500000 | 16.200000 | 96.000000
8656552808156 | 2021年2季度淳安县重点污染源和污水处理厂监测数据 | 光大环保能源（淳安）有限公司 | 废气 | 机械炉废气排放口1 | 颗粒物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 24小时均值 | 20 | mg/m3 | 2021-05-25 | 2.2 | 1.8 | 否 |  | 评价 |  | 55575.000000 | 180.000000 | 19.900000 | 8.500000 | 16.200000 | 96.000000
8656552808367 | 2021年2季度淳安县重点污染源和污水处理厂监测数据 | 光大环保能源（淳安）有限公司 | 废气 | 机械炉废气排放口1 | 硫化氢 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表1）恶臭污染物厂界标准值 / 二级 / 新扩改建 | 0.06 | mg/m3 | 2021-05-25 | <0.002 | <0.002 | 否 |  | 评价 |  | 55575.000000 | 180.000000 | 19.900000 | 8.500000 | 16.200000 | 96.000000
8656552808583 | 2021年2季度淳安县重点污染源和污水处理厂监测数据 | 光大环保能源（淳安）有限公司 | 废气 | 机械炉废气排放口1 | 氯化氢 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 1小时均值 | 60 | mg/m3 | 2021-05-25 | 3.4 | 2.7 | 否 |  | 评价 |  | 55575.000000 | 180.000000 | 19.900000 | 8.500000 | 16.200000 | 96.000000
8656552808761 | 2021年2季度淳安县重点污染源和污水处理厂监测数据 | 光大环保能源（淳安）有限公司 | 废气 | 机械炉废气排放口1 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 测定均值 | 1.0 | mg/m3 | 2021-05-25 | 0.00724 | 0.00579 | 否 |  | 评价 |  | 55575.000000 | 180.000000 | 19.900000 | 8.500000 | 16.200000 | 96.000000
8656552808980 | 2021年2季度淳安县重点污染源和污水处理厂监测数据 | 光大环保能源（淳安）有限公司 | 废气 | 机械炉废气排放口1 | 一氧化碳 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 1小时均值 | 100 | mg/m3 | 2021-05-25 | <0.1 | <0.1 | 否 |  | 评价 |  | 55575.000000 | 180.000000 | 19.900000 | 8.500000 | 16.200000 | 96.000000
8642521245485 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州广龙实业有限公司 | 废气 | 二分厂定型机废气排放口 | 苯 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 1.0 | mg/m3 | 2021-05-24 | <0.0004 | <0.0004 | 否 |  | 评价 |  | 28356.000000 | 53.000000 | 7.500000 |  | 12.900000
8642521245694 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州广龙实业有限公司 | 废气 | 二分厂定型机废气排放口 | 苯系物 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 5 | mg/m3 | 2021-05-24 | 0.070 | 0.070 | 否 |  | 评价 |  | 28356.000000 | 53.000000 | 7.500000 |  | 12.900000
8642521245875 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州广龙实业有限公司 | 废气 | 二分厂定型机废气排放口 | 臭气浓度 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 300 | 无量纲 | 2021-05-24 | 173 | 173 | 否 |  | 评价 |  | 28356.000000 | 53.000000 | 7.500000 |  | 12.900000
8642521246095 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州广龙实业有限公司 | 废气 | 二分厂定型机废气排放口 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 | 120 | mg/m3 | 2021-05-24 | 4.38 | 4.38 | 否 |  | 评价 |  | 28356.000000 | 53.000000 | 7.500000 |  | 12.900000
8642521246251 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州广龙实业有限公司 | 废气 | 二分厂定型机废气排放口 | 甲醛 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 2.0 | mg/m3 | 2021-05-24 | 0.273 | 0.273 | 否 |  | 评价 |  | 28356.000000 | 53.000000 | 7.500000 |  | 12.900000
8642521246444 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州广龙实业有限公司 | 废气 | 二分厂定型机废气排放口 | 颗粒物 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 15 | mg/m3 | 2021-05-24 | <1.0 | <1.0 | 否 |  | 评价 |  | 28356.000000 | 53.000000 | 7.500000 |  | 12.900000
8642521246613 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州广龙实业有限公司 | 废气 | 二分厂定型机废气排放口 | 染整油烟 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 15 | mg/m3 | 2021-05-24 | 2.57 | 2.57 | 否 |  | 评价 |  | 26274.000000 | 53.000000 | 7.500000 |  | 11.900000
8653950651597 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州舒尔姿氨纶有限公司 | 废气 | 二期纺丝废气排放口 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表2）恶臭污染物排放标准值 / 排气筒高度15m | 2000 | 无量纲 | 2021-05-31 | 97 | 97 | 否 |  | 评价 |  | 7300.000000 | 38.200000 | 3.210000 |  | 6.300000
8653950651788 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州舒尔姿氨纶有限公司 | 废气 | 二期纺丝废气排放口 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 | 120 | mg/m3 | 2021-05-31 | 0.31 | 0.31 | 否 |  | 评价 |  | 7300.000000 | 38.200000 | 3.210000 |  | 6.300000
8653950651966 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州舒尔姿氨纶有限公司 | 废气 | 三期纺丝废气排放口 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表2）恶臭污染物排放标准值 / 排气筒高度15m | 2000 | 无量纲 | 2021-05-31 | 173 | 173 | 否 |  | 评价 |  | 12800.000000 | 25.900000 | 2.950000 |  | 6.400000
8653950652299 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州舒尔姿氨纶有限公司 | 废气 | 三期纺丝废气排放口 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 | 120 | mg/m3 | 2021-05-31 | 0.31 | 0.31 | 否 |  | 评价 |  | 12800.000000 | 25.900000 | 2.950000 |  | 6.400000
8653950652448 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州舒尔姿氨纶有限公司 | 废气 | 一期废气排放口 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表2）恶臭污染物排放标准值 / 排气筒高度15m | 2000 | 无量纲 | 2021-05-31 | 1740 | 1740 | 否 |  | 评价 |  | 1520.000000 | 25.200000 | 2.810000 |  | 6.000000
8653950652637 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州舒尔姿氨纶有限公司 | 废气 | 一期废气排放口 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 | 120 | mg/m3 | 2021-05-31 | 0.38 | 0.38 | 否 |  | 评价 |  | 1520.000000 | 25.200000 | 2.810000 |  | 6.000000
8642436227907 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州腾飞工贸实业有限公司 | 废气 | 废气监测点2 | 苯 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 1.0 | mg/m3 | 2021-05-20 | <0.00171 | <0.00171 | 否 |  | 评价 |  | 10400.000000 | 31.000000 |  |  | 4.400000
8642436228193 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州腾飞工贸实业有限公司 | 废气 | 废气监测点2 | 苯系物 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 5 | mg/m3 | 2021-05-20 | 0.0451 | 0.0451 | 否 |  | 评价 |  | 10400.000000 | 31.000000 |  |  | 4.400000
8642436228369 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州腾飞工贸实业有限公司 | 废气 | 废气监测点2 | 臭气浓度 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 300 | 无量纲 | 2021-05-20 | 174 | 174 | 否 |  | 评价 |  | 10400.000000 | 31.000000 |  |  | 4.400000
8642436228591 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州腾飞工贸实业有限公司 | 废气 | 废气监测点2 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 / 排气筒15m / 三级 / 16 | 120 | mg/m3 | 2021-05-20 | 13.6 | 13.6 | 否 |  | 评价 |  | 10400.000000 | 31.000000 |  |  | 4.400000
8642436228750 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州腾飞工贸实业有限公司 | 废气 | 废气监测点2 | 甲醛 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 2.0 | mg/m3 | 2021-05-20 | 0.155 | 0.155 | 否 |  | 评价 |  | 10400.000000 | 31.000000 |  |  | 4.400000
8642436228937 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州腾飞工贸实业有限公司 | 废气 | 废气监测点2 | 颗粒物 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 15 | mg/m3 | 2021-05-20 | 5.5 | 5.5 | 否 |  | 评价 |  | 10400.000000 | 31.000000 |  |  | 4.400000
8642436229117 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州腾飞工贸实业有限公司 | 废气 | 废气监测点2 | 染整油烟 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 15 | mg/m3 | 2021-05-20 | 4.92 | 4.92 | 否 |  | 评价 |  | 10400.000000 | 31.000000 |  |  | 4.400000
8642401222569 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州翔盛纺织有限公司（浙江森楷新材料有限公司） | 废气 | 聚酯车间废气排放口001 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表2）恶臭污染物排放标准值 / 排气筒高度40m | 20000 | 无量纲 | 2021-05-18 | 234 | 234 | 否 |  | 评价 |  | 104000.000000 | 50.000000 |  |  | 10.500000
8642401222722 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州翔盛纺织有限公司（浙江森楷新材料有限公司） | 废气 | 聚酯车间废气排放口001 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 / 排气筒20m / 二级 / 17 | 120 | mg/m3 | 2021-05-18 | 4.90 | 4.90 | 否 |  | 评价 |  | 104000.000000 | 50.000000 |  |  | 10.500000
8642413224580 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山鸿达染整有限公司 | 废气 | 废气监测点1 | 苯 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 1.0 | mg/m3 | 2021-05-21 | 0.0350 | 0.0350 | 否 |  | 评价 |  | 18500.000000 | 42.300000 |  |  | 9.030000
8642413224749 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山鸿达染整有限公司 | 废气 | 废气监测点1 | 苯系物 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 5 | mg/m3 | 2021-05-21 | 0.114 | 0.114 | 否 |  | 评价 |  | 18500.000000 | 42.300000 |  |  | 9.030000
8642413224932 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山鸿达染整有限公司 | 废气 | 废气监测点1 | 臭气浓度 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 300 | 无量纲 | 2021-05-21 | 234 | 234 | 否 |  | 评价 |  | 18500.000000 | 42.300000 |  |  | 9.030000
8642413225109 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山鸿达染整有限公司 | 废气 | 废气监测点1 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 / 排气筒20m / 二级 / 17 | 120 | mg/m3 | 2021-05-21 | 5.66 | 5.66 | 否 |  | 评价 |  | 18500.000000 | 42.300000 |  |  | 9.030000
8642413225375 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山鸿达染整有限公司 | 废气 | 废气监测点1 | 甲醛 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 2.0 | mg/m3 | 2021-05-21 | 1.49 | 1.49 | 否 |  | 评价 |  | 18500.000000 | 42.300000 |  |  | 9.030000
8642413225576 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山鸿达染整有限公司 | 废气 | 废气监测点1 | 颗粒物 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 15 | mg/m3 | 2021-05-21 | 5.2 | 5.2 | 否 |  | 评价 |  | 18500.000000 | 42.300000 |  |  | 9.030000
8642413225703 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山鸿达染整有限公司 | 废气 | 废气监测点1 | 染整油烟 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 15 | mg/m3 | 2021-05-21 | 7.38 | 7.38 | 否 |  | 评价 |  | 18500.000000 | 42.300000 |  |  | 9.030000
8653610588849 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山锦江绿色能源有限公司 | 废气 | 垃圾焚烧炉（1#炉） | 氮氧化物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 1小时均值 | 300 | mg/m3 | 2021-05-21 | 121 | 164 | 否 |  | 评价 |  | 172000.000000 | 158.000000 | 10.700000 | 13.600000 | 21.200000
8653610589010 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山锦江绿色能源有限公司 | 废气 | 垃圾焚烧炉（1#炉） | 二噁英类 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 测定均值 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 2021-05-21 | 0.038 | 0.069 | 否 |  | 评价 |  | 135000.000000 | 92.700000 | 21.400000 | 15.400000 | 16.000000
8653610589232 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山锦江绿色能源有限公司 | 废气 | 垃圾焚烧炉（1#炉） | 二氧化硫 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 1小时均值 | 100 | mg/m3 | 2021-05-21 | <3 | <4 | 否 |  | 评价 |  | 172000.000000 | 158.000000 | 10.700000 | 13.600000 | 21.200000
8653610589477 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山锦江绿色能源有限公司 | 废气 | 垃圾焚烧炉（1#炉） | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 测定均值 | 0.1 | mg/m3 | 2021-05-21 | 0.000202 | 0.000273 | 否 |  | 评价 |  | 190000.000000 | 158.000000 | 10.700000 | 13.600000 | 23.500000
8653610589625 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山锦江绿色能源有限公司 | 废气 | 垃圾焚烧炉（1#炉） | 汞及其化合物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 测定均值 | 0.05 | mg/m3 | 2021-05-21 | <0.000120 | <0.000162 | 否 |  | 评价 |  | 147000.000000 | 158.000000 | 10.700000 | 13.600000 | 18.100000
8653610589805 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山锦江绿色能源有限公司 | 废气 | 垃圾焚烧炉（1#炉） | 颗粒物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 1小时均值 | 30 | mg/m3 | 2021-05-21 | 1.8 | 2.4 | 否 |  | 评价 |  | 172000.000000 | 158.000000 | 10.700000 | 13.600000 | 21.200000
8653610590086 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山锦江绿色能源有限公司 | 废气 | 垃圾焚烧炉（1#炉） | 氯化氢 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 1小时均值 | 60 | mg/m3 | 2021-05-21 | 1.12 | 1.51 | 否 |  | 评价 |  | 172000.000000 | 158.000000 | 10.700000 | 13.600000 | 21.200000
8653610590289 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山锦江绿色能源有限公司 | 废气 | 垃圾焚烧炉（1#炉） | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 测定均值 | 1.0 | mg/m3 | 2021-05-21 | 0.0149 | 0.0201 | 否 |  | 评价 |  | 190000.000000 | 158.000000 | 10.700000 | 13.600000 | 23.500000
8653610590445 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山锦江绿色能源有限公司 | 废气 | 垃圾焚烧炉（1#炉） | 一氧化碳 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值 / 1小时均值 | 100 | mg/m3 | 2021-05-21 | <20 | <27 | 否 |  | 评价 |  | 172000.000000 | 158.000000 | 10.700000 | 13.600000 | 21.200000
8668288820533 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山经济技术开发区热电有限公司 | 废气 | 废气监测点2 | 氮氧化物 | 杭州市锅炉大气污染物排放标准(DB3301/T 0250—2018)[地标](DB3301/T 0250 - 2018)[地标] | DB3301/T 0250-2018 | 表2 现有锅炉大气污染物排放浓度值 / 烟囱或烟道 / 燃煤锅炉 / 燃煤热电锅炉 | 50 | mg/m3 | 2021-06-08 | 23 | 24 | 否 |  | 评价 |  | 252000.000000 | 56.000000 | 11.900000 | 6.480000 | 19.700000
8668288820708 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山经济技术开发区热电有限公司 | 废气 | 废气监测点2 | 二氧化硫 | 杭州市锅炉大气污染物排放标准(DB3301/T 0250—2018)[地标](DB3301/T 0250 - 2018)[地标] | DB3301/T 0250-2018 | 表2 现有锅炉大气污染物排放浓度值 / 烟囱或烟道 / 燃煤锅炉 / 燃煤热电锅炉 | 35 | mg/m3 | 2021-06-08 | <3 | <3 | 否 |  | 评价 |  | 252000.000000 | 56.000000 | 11.900000 | 6.480000 | 19.700000
8668288820918 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山经济技术开发区热电有限公司 | 废气 | 废气监测点2 | 汞及其化合物 | 杭州市锅炉大气污染物排放标准(DB3301/T 0250—2018)[地标](DB3301/T 0250 - 2018)[地标] | DB3301/T 0250-2018 | 表2 现有锅炉大气污染物排放浓度值 / 烟囱或烟道 / 燃煤锅炉 / 燃煤热电锅炉 | 0.03 | mg/m3 | 2021-06-08 | 0.0000630 | 0.0000521 | 否 |  | 评价 |  | 298000.000000 | 53.000000 | 10.700000 | 6.480000 | 22.800000
8668288821112 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山经济技术开发区热电有限公司 | 废气 | 废气监测点2 | 颗粒物 | 杭州市锅炉大气污染物排放标准(DB3301/T 0250—2018)[地标](DB3301/T 0250 - 2018)[地标] | DB3301/T 0250-2018 | 表2 现有锅炉大气污染物排放浓度值 / 烟囱或烟道 / 燃煤锅炉 / 燃煤热电锅炉 | 10 | mg/m3 | 2021-06-08 | <1.0 | <1.0 | 否 |  | 评价 |  | 252000.000000 | 56.000000 | 11.900000 | 6.480000 | 19.700000
8668288821364 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山经济技术开发区热电有限公司 | 废气 | 废气监测点2 | 林格曼黑度 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB13271-2014 | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉） / 烟囱排放口 / 燃煤锅炉 | 1 | 级 | 2021-06-08 | <1 | <1 | 否 |  | 评价 |  | 252000.000000 | 56.000000 | 11.900000 | 6.480000 | 19.700000
8642516245054 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山正达纺织有限公司 | 废气 | 涂层废气排放口 | 臭气浓度 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 300 | 无量纲 | 2021-05-24 | 72 | 72 | 否 |  | 评价 |  | 12712.000000 | 37.900000 | 5.500000 |  | 3.800000
8642516245277 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 杭州萧山正达纺织有限公司 | 废气 | 涂层废气排放口 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 / 排气筒15m / 二级 / 10 | 120 | mg/m3 | 2021-05-24 | 1.68 | 1.68 | 否 |  | 评价 |  | 12712.000000 | 37.900000 | 5.500000 |  | 3.800000
8642406223165 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江航民股份有限公司 | 废气 | G1定型机排放口 | 苯 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 1.0 | mg/m3 | 2021-05-24 | 0.279 | 0.279 | 否 |  | 评价 |  | 20700.000000 | 57.000000 |  |  | 3.400000
8642406223340 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江航民股份有限公司 | 废气 | G1定型机排放口 | 苯系物 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 5 | mg/m3 | 2021-05-24 | <0.00166 | <0.00166 | 否 |  | 评价 |  | 20700.000000 | 57.000000 |  |  | 3.400000
8642406223554 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江航民股份有限公司 | 废气 | G1定型机排放口 | 臭气浓度 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 300 | 无量纲 | 2021-05-24 | 98 | 98 | 否 |  | 评价 |  | 20700.000000 | 57.000000 |  |  | 3.400000
8642406223781 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江航民股份有限公司 | 废气 | G1定型机排放口 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 / 排气筒15m / 三级 / 16 | 120 | mg/m3 | 2021-05-24 | 5.66 | 5.66 | 否 |  | 评价 |  | 20700.000000 | 57.000000 |  |  | 3.400000
8642406223910 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江航民股份有限公司 | 废气 | G1定型机排放口 | 甲醛 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 2.0 | mg/m3 | 2021-05-24 | 1.04 | 1.04 | 否 |  | 评价 |  | 20700.000000 | 57.000000 |  |  | 3.400000
8642406224155 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江航民股份有限公司 | 废气 | G1定型机排放口 | 颗粒物 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 15 | mg/m3 | 2021-05-24 | 5.7 | 5.7 | 否 |  | 评价 |  | 20700.000000 | 57.000000 |  |  | 3.400000
8642406224392 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江航民股份有限公司 | 废气 | G1定型机排放口 | 染整油烟 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 15 | mg/m3 | 2021-05-24 | 5.63 | 5.63 | 否 |  | 评价 |  | 20700.000000 | 57.000000 |  |  | 3.400000
8642502243850 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江普林派特涂镀科技有限公司（杭州华东彩钢板有限公司） | 废气 | 彩涂三号线废气排放口 | 苯 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 1.0 | mg/m3 | 2021-05-27 | <0.0004 | <0.0004 | 否 |  | 评价 |  | 3402.000000 | 121.000000 | 2.900000 |  | 11.200000
8642502244031 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江普林派特涂镀科技有限公司（杭州华东彩钢板有限公司） | 废气 | 彩涂三号线废气排放口 | 苯系物 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 40 | mg/m3 | 2021-05-27 | 0.247 | 0.247 | 否 |  | 评价 |  | 3402.000000 | 121.000000 | 2.900000 |  | 11.200000
8642502244248 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江普林派特涂镀科技有限公司（杭州华东彩钢板有限公司） | 废气 | 彩涂三号线废气排放口 | 苯乙烯 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 15 | mg/m3 | 2021-05-27 | <0.0004 | <0.0004 | 否 |  | 评价 |  | 3402.000000 | 121.000000 | 2.900000 |  | 11.200000
8642502244435 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江普林派特涂镀科技有限公司（杭州华东彩钢板有限公司） | 废气 | 彩涂三号线废气排放口 | 非甲烷总烃 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 / 其他 | 80 | mg/m3 | 2021-05-27 | 13.0 | 13.0 | 否 |  | 评价 |  | 3402.000000 | 121.000000 | 2.900000 |  | 11.200000
8655332755452 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江智兴集团有限公司 | 废气 | 一分厂定型机排放口 | 苯 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 1.0 | mg/m3 | 2021-05-31 | <0.0004 | <0.0004 | 否 |  | 评价 |  | 29221.000000 | 41.000000 | 4.100000 |  | 5.500000
8655332755616 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江智兴集团有限公司 | 废气 | 一分厂定型机排放口 | 苯系物 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 5 | mg/m3 | 2021-05-31 | <0.0004 | <0.0004 | 否 |  | 评价 |  | 29221.000000 | 41.000000 | 4.100000 |  | 5.500000
8655332755833 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江智兴集团有限公司 | 废气 | 一分厂定型机排放口 | 臭气浓度 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 300 | 无量纲 | 2021-05-31 | 72 | 72 | 否 |  | 评价 |  | 29221.000000 | 41.000000 | 4.100000 |  | 5.500000
8655332756092 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江智兴集团有限公司 | 废气 | 一分厂定型机排放口 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 / 排气筒20m / 二级 / 17 | 120 | mg/m3 | 2021-05-31 | 0.14 | 0.14 | 否 |  | 评价 |  | 29221.000000 | 41.000000 | 4.100000 |  | 5.500000
8655332756273 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江智兴集团有限公司 | 废气 | 一分厂定型机排放口 | 甲醛 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 2.0 | mg/m3 | 2021-05-31 | 0.219 | 0.219 | 否 |  | 评价 |  | 29221.000000 | 41.000000 | 4.100000 |  | 5.500000
8655332756472 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江智兴集团有限公司 | 废气 | 一分厂定型机排放口 | 颗粒物 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 15 | mg/m3 | 2021-05-31 | <1.0 | <1.0 | 否 |  | 评价 |  | 29221.000000 | 41.000000 | 4.100000 |  | 5.500000
8655332756671 | 2021年2季度杭州市萧山区污染源监测数据 | 浙江智兴集团有限公司 | 废气 | 一分厂定型机排放口 | 染整油烟 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 15 | mg/m3 | 2021-05-31 | 2.90 | 2.90 | 否 |  | 评价 |  | 31285.000000 | 41.000000 | 4.100000 |  | 6.000000
8666860623727 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州弘通线缆有限公司 | 废气 | 1#处理设施排放口 | 苯 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-02 | 0.814 | 0.814 | 否 |  | 评价 |  | 31100.000000 | 61.500000 | 5.800000 |  | 10.000000 | 90.000000
8666860623935 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州弘通线缆有限公司 | 废气 | 1#处理设施排放口 | 苯系物 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 40 | mg/m3 | 2021-06-02 | 33.8 | 33.8 | 否 |  | 评价 |  | 31100.000000 | 61.500000 | 5.800000 |  | 10.000000 | 90.000000
8666860624183 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州弘通线缆有限公司 | 废气 | 1#处理设施排放口 | 非甲烷总烃 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 / 其他 | 80 | mg/m3 | 2021-06-02 | 20.5 | 20.5 | 否 |  | 评价 |  | 31100.000000 | 61.500000 | 5.800000 |  | 10.000000 | 90.000000
8662329076662 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州金升金属制品有限公司 | 废气 | 热处理、酸洗磷化车间废气处理设施排气筒 | 氯化氢 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 通用 / 排气筒15m / 二级 / 0.26 | 100 | mg/m3 | 2021-06-08 | 1.19 | 1.19 | 否 |  | 评价 |  | 15300.000000 | 34.600000 | 4.710000 |  | 4.400000 | 75.000000
8665492534979 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州久诚仁和电镀有限公司 | 废气 | DA003铝氧化电镀镍锡线废气排放口 | 硫酸雾 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值 / 排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | 30 | mg/m3 | 2021-06-07 | <0.20 | <0.20 | 否 |  | 评价 |  | 4889.000000 | 27.000000 | 2.800000 |  | 3.000000 | 75.000000
8665492535103 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州久诚仁和电镀有限公司 | 废气 | 前处理线废气排放口 | 氯化氢 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值 / 排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | 30 | mg/m3 | 2021-06-07 | 2.3 | 2.3 | 否 |  | 评价 |  | 15501.000000 | 26.000000 | 2.500000 |  | 7.500000 | 75.000000
8668330837255 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 1号涂层线废气排气筒 | 苯 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-15 | <0.00165 | <0.00165 | 否 |  | 评价 |  | 6470.000000 | 62.000000 |  |  | 4.700000 | 100.000000
8668330837490 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 1号涂层线废气排气筒 | 苯系物 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 20 | mg/m3 | 2021-06-15 | <0.00165 | <0.00165 | 否 |  | 评价 |  | 6470.000000 | 62.000000 |  |  | 4.700000 | 100.000000
8668330837625 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 1号涂层线废气排气筒 | 二甲基甲酰胺 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 20 | mg/m3 | 2021-06-15 | 0.3 | 0.3 | 否 |  | 评价 |  | 6470.000000 | 62.000000 |  |  | 4.700000 | 100.000000
8668330837855 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 1号涂层线废气排气筒 | 甲醇 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 40 | mg/m3 | 2021-06-15 | <2.0 | <2.0 | 否 |  | 评价 |  | 6470.000000 | 62.000000 |  |  | 4.700000 | 100.000000
8668330838072 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 1号涂层线废气排气筒 | 氯乙烯 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 5 | mg/m3 | 2021-06-15 | <0.08 | <0.08 | 否 |  | 评价 |  | 6470.000000 | 62.000000 |  |  | 4.700000 | 100.000000
8668330838266 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 7号、8号涂层线废气排气筒 | 苯 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-15 | 0.359 | 0.359 | 否 |  | 评价 |  | 9210.000000 | 43.000000 |  |  | 6.300000 | 100.000000
8668330838466 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 7号、8号涂层线废气排气筒 | 苯系物 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 20 | mg/m3 | 2021-06-15 | 0.227 | 0.227 | 否 |  | 评价 |  | 9210.000000 | 43.000000 |  |  | 6.300000 | 100.000000
8668330838667 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 7号、8号涂层线废气排气筒 | 二甲基甲酰胺 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 20 | mg/m3 | 2021-06-15 | 17.0 | 17.0 | 否 |  | 评价 |  | 9210.000000 | 43.000000 |  |  | 6.300000 | 100.000000
8668330838866 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 7号、8号涂层线废气排气筒 | 甲醇 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 40 | mg/m3 | 2021-06-15 | <2.0 | <2.0 | 否 |  | 评价 |  | 9210.000000 | 43.000000 |  |  | 6.300000 | 100.000000
8668330839003 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 7号、8号涂层线废气排气筒 | 氯乙烯 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 5 | mg/m3 | 2021-06-15 | <0.08 | <0.08 | 否 |  | 评价 |  | 9210.000000 | 43.000000 |  |  | 6.300000 | 100.000000
8668330839211 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 1号上糊线涂层线废气排气筒 | 苯 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-15 | <0.00165 | <0.00165 | 否 |  | 评价 |  | 8310.000000 | 40.000000 |  |  | 5.600000 | 100.000000
8668330839461 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 1号上糊线涂层线废气排气筒 | 苯系物 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 20 | mg/m3 | 2021-06-15 | <0.00165 | <0.00165 | 否 |  | 评价 |  | 8310.000000 | 40.000000 |  |  | 5.600000 | 100.000000
8668330839647 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 1号上糊线涂层线废气排气筒 | 二甲基甲酰胺 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 20 | mg/m3 | 2021-06-15 | 17.1 | 17.1 | 否 |  | 评价 |  | 8310.000000 | 40.000000 |  |  | 5.600000 | 100.000000
8668330839844 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 1号上糊线涂层线废气排气筒 | 甲醇 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 40 | mg/m3 | 2021-06-15 | <2.0 | <2.0 | 否 |  | 评价 |  | 8310.000000 | 40.000000 |  |  | 5.600000 | 100.000000
8668330840040 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 1号上糊线涂层线废气排气筒 | 氯乙烯 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 5 | mg/m3 | 2021-06-15 | <0.08 | <0.08 | 否 |  | 评价 |  | 8310.000000 | 40.000000 |  |  | 5.600000 | 100.000000
8668330840266 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 4号涂层线废气排气筒 | 苯 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-15 | 0.0717 | 0.0717 | 否 |  | 评价 |  | 7280.000000 | 38.000000 |  |  | 4.800000 | 100.000000
8668330840496 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 4号涂层线废气排气筒 | 苯系物 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 20 | mg/m3 | 2021-06-15 | <0.00165 | <0.00165 | 否 |  | 评价 |  | 7280.000000 | 38.000000 |  |  | 4.800000 | 100.000000
8668330840666 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 4号涂层线废气排气筒 | 二甲基甲酰胺 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 20 | mg/m3 | 2021-06-15 | 0.3 | 0.3 | 否 |  | 评价 |  | 7280.000000 | 38.000000 |  |  | 4.800000 | 100.000000
8668330840819 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 4号涂层线废气排气筒 | 甲醇 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 40 | mg/m3 | 2021-06-15 | <2.0 | <2.0 | 否 |  | 评价 |  | 7280.000000 | 38.000000 |  |  | 4.800000 | 100.000000
8668330841079 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 4号涂层线废气排气筒 | 氯乙烯 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 5 | mg/m3 | 2021-06-15 | <0.08 | <0.08 | 否 |  | 评价 |  | 7280.000000 | 38.000000 |  |  | 4.800000 | 100.000000
8668330841223 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 9号涂层线废气排气筒 | 苯 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-15 | 0.0799 | 0.0799 | 否 |  | 评价 |  | 14600.000000 | 42.000000 |  |  | 9.900000 | 100.000000
8668330841558 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 9号涂层线废气排气筒 | 苯系物 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 20 | mg/m3 | 2021-06-15 | 0.150 | 0.150 | 否 |  | 评价 |  | 14600.000000 | 42.000000 |  |  | 9.900000 | 100.000000
8668330841887 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 9号涂层线废气排气筒 | 二甲基甲酰胺 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 20 | mg/m3 | 2021-06-15 | 10.2 | 10.2 | 否 |  | 评价 |  | 14600.000000 | 42.000000 |  |  | 9.900000 | 100.000000
8668330842145 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 9号涂层线废气排气筒 | 甲醇 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 40 | mg/m3 | 2021-06-15 | <2.0 | <2.0 | 否 |  | 评价 |  | 14600.000000 | 42.000000 |  |  | 9.900000 | 100.000000
8668330842476 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 废气 | 9号涂层线废气排气筒 | 氯乙烯 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 涂层整理企业或生产设施 / 新建企业 | 5 | mg/m3 | 2021-06-15 | <0.08 | <0.08 | 否 |  | 评价 |  | 14600.000000 | 42.000000 |  |  | 9.900000 | 100.000000
8668355858170 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州新万能精细化工有限公司 | 废气 | 投料分装工艺废气排气筒 | 苯 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 通用 / 排气筒15m / 二级 / 0.50 | 12 | mg/m3 | 2021-06-22 | 0.25 | 0.25 | 否 |  | 评价 |  | 1380.000000 | 34.000000 | 2.300000 |  | 2.200000 | 75.000000
8668355858317 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州新万能精细化工有限公司 | 废气 | 投料分装工艺废气排气筒 | 二甲苯 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 通用 / 排气筒15m / 二级 / 1.0 | 70 | mg/m3 | 2021-06-22 | 0.64 | 0.64 | 否 |  | 评价 |  | 1380.000000 | 34.000000 | 2.300000 |  | 2.200000 | 75.000000
8668355858572 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州新万能精细化工有限公司 | 废气 | 投料分装工艺废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 / 排气筒15m / 二级 / 10 | 120 | mg/m3 | 2021-06-22 | 0.95 | 0.95 | 否 |  | 评价 |  | 1380.000000 | 34.000000 | 2.300000 |  | 2.200000 | 75.000000
8668355858723 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州新万能精细化工有限公司 | 废气 | 投料分装工艺废气排气筒 | 甲苯 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 通用 / 排气筒15m / 二级 / 3.1 | 40 | mg/m3 | 2021-06-22 | 0.49 | 0.49 | 否 |  | 评价 |  | 1380.000000 | 34.000000 | 2.300000 |  | 2.200000 | 75.000000
8662618133206 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 3#排气筒出口（出口） | 苯 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 |  | 27900.000000 | 70.000000 | 5.600000 |  | 8.700000 | 100.000000
8662618133435 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 3#排气筒出口（出口） | 苯系物 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 40 | mg/m3 | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 |  | 27900.000000 | 70.000000 | 5.600000 |  | 8.700000 | 100.000000
8662618133664 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 3#排气筒出口（出口） | 苯乙烯 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 15 | mg/m3 | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 |  | 27900.000000 | 70.000000 | 5.600000 |  | 8.700000 | 100.000000
8662618133812 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 3#排气筒出口（出口） | 非甲烷总烃 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 / 其他 | 80 | mg/m3 | 2021-06-02 | 2.01 | 2.01 | 否 |  | 评价 |  | 27900.000000 | 70.000000 | 5.600000 |  | 8.700000 | 100.000000
8662618134086 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 13#排气筒出口（出口） | 苯 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 |  | 18500.000000 | 49.000000 | 5.600000 |  | 5.400000 | 100.000000
8662618134278 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 13#排气筒出口（出口） | 苯系物 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 40 | mg/m3 | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 |  | 18500.000000 | 49.000000 | 5.600000 |  | 5.400000 | 100.000000
8662618134443 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 13#排气筒出口（出口） | 苯乙烯 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 15 | mg/m3 | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 |  | 18500.000000 | 49.000000 | 5.600000 |  | 5.400000 | 100.000000
8662618134690 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 13#排气筒出口（出口） | 非甲烷总烃 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 / 其他 | 80 | mg/m3 | 2021-06-02 | 1.64 | 1.64 | 否 |  | 评价 |  | 18500.000000 | 49.000000 | 5.600000 |  | 5.400000 | 100.000000
8662618134855 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 10#排气筒出口（出口） | 苯 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 |  | 25400.000000 | 76.000000 | 5.600000 |  | 8.000000 | 100.000000
8662618135079 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 10#排气筒出口（出口） | 苯系物 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 40 | mg/m3 | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 |  | 25400.000000 | 76.000000 | 5.600000 |  | 8.000000 | 100.000000
8662618135221 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 10#排气筒出口（出口） | 苯乙烯 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 15 | mg/m3 | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 |  | 25400.000000 | 76.000000 | 5.600000 |  | 8.000000 | 100.000000
8662618135432 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 10#排气筒出口（出口） | 非甲烷总烃 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 / 其他 | 80 | mg/m3 | 2021-06-02 | 12.5 | 12.5 | 否 |  | 评价 |  | 25400.000000 | 76.000000 | 5.600000 |  | 8.000000 | 100.000000
8662618135687 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 5#排气筒出口（出口） | 苯 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 |  | 17900.000000 | 58.000000 | 5.600000 |  | 8.400000 | 100.000000
8662618135832 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 5#排气筒出口（出口） | 苯系物 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 40 | mg/m3 | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 |  | 17900.000000 | 58.000000 | 5.600000 |  | 8.400000 | 100.000000
8662618136050 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 5#排气筒出口（出口） | 苯乙烯 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 15 | mg/m3 | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 |  | 17900.000000 | 58.000000 | 5.600000 |  | 8.400000 | 100.000000
8662618136290 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 5#排气筒出口（出口） | 非甲烷总烃 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 / 其他 | 80 | mg/m3 | 2021-06-02 | 5.82 | 5.82 | 否 |  | 评价 |  | 17900.000000 | 58.000000 | 5.600000 |  | 8.400000 | 100.000000
8662618136409 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 8#排气筒出口（出口） | 苯 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 |  | 30300.000000 | 63.000000 | 5.500000 |  | 9.200000 | 100.000000
8662618136607 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 8#排气筒出口（出口） | 苯系物 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 40 | mg/m3 | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 |  | 30300.000000 | 63.000000 | 5.500000 |  | 9.200000 | 100.000000
8662618136859 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 8#排气筒出口（出口） | 苯乙烯 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 | 15 | mg/m3 | 2021-06-02 | <0.004 | <0.004 | 否 |  | 评价 |  | 30300.000000 | 63.000000 | 5.500000 |  | 9.200000 | 100.000000
8662618137024 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 废气 | 8#排气筒出口（出口） | 非甲烷总烃 | 浙江省工业涂装工序大气污染物排放标准 | DB33/ 2146-2018 | 表1 大气污染物排放限值 / 其他 | 80 | mg/m3 | 2021-06-02 | 7.25 | 7.25 | 否 |  | 评价 |  | 30300.000000 | 63.000000 | 5.500000 |  | 9.200000 | 100.000000
8665500535579 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废气 | DA063废气污染处理设施排放口 | 铬酸雾 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值 / 排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | 0.05 | mg/m3 | 2021-06-07 | <0.0002 | <0.0002 | 否 |  | 评价 |  | 964.000000 | 25.000000 | 6.700000 |  | 2.500000 | 75.000000
8665500535783 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废气 | DA021废气污染处理设施排放口 | 硫酸雾 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值 / 排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | 30 | mg/m3 | 2021-06-07 | 1.00 | 1.00 | 否 |  | 评价 |  | 3286.000000 | 27.000000 | 6.700000 |  | 8.600000 | 75.000000
8665500535962 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废气 | DA021废气污染处理设施排放口 | 氯化氢 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值 / 排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | 30 | mg/m3 | 2021-06-07 | 1.6 | 1.6 | 否 |  | 评价 |  | 3286.000000 | 27.000000 | 6.700000 |  | 8.600000 | 75.000000
8665500536195 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废气 | DA008废气污染处理设施排放口 | 硫酸雾 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值 / 排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | 30 | mg/m3 | 2021-06-07 | 1.66 | 1.66 | 否 |  | 评价 |  | 2613.000000 | 27.000000 | 6.500000 |  | 6.800000 | 75.000000
8665500536366 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废气 | DA008废气污染处理设施排放口 | 氯化氢 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值 / 排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | 30 | mg/m3 | 2021-06-07 | 2.2 | 2.2 | 否 |  | 评价 |  | 2613.000000 | 27.000000 | 6.500000 |  | 6.800000 | 75.000000
8665500536522 | 2021年2季度余杭区污染源数据 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 废气 | DA009废气污染处理设施排放口 | 铬酸雾 | 电镀污染物排放标准 | GB21900-2008 | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值 / 排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | 0.05 | mg/m3 | 2021-06-07 | <0.0002 | <0.0002 | 否 |  | 评价 |  | 3961.000000 | 27.000000 | 6.500000 |  | 10.300000 | 75.000000
8665142340394 | 2021年2季度钱塘区污染源数据 | 杭州前进科技有限公司 | 废气 | 重氮偶合工艺废气排口 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 / 排气筒20m / 二级 / 17 | 120 | mg/m3 | 2021-06-07 | 9.0 | 9.0 | 否 |  | 评价 |  | 13733.000000 | 36.300000 | 20.100000 |  | 4.800000
8648105563405 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 格林生物科技股份有限公司 | 废气 | RTO装置 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表2）恶臭污染物排放标准值 / 排气筒高度25m | 6000 | 无量纲 | 2021-06-02 | 549 | 549 | 否 |  | 评价 |  | 22313.000000 | 134.700000 | 3.600000 |  | 8.600000 | 90.000000
8648105563653 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 格林生物科技股份有限公司 | 废气 | RTO装置 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 最高允许排放浓度 / 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 / 排气筒20m / 三级 / 27 | 120 | mg/m3 | 2021-06-02 | 7.81 | 7.81 | 否 |  | 评价 |  | 22313.000000 | 134.700000 | 3.600000 |  | 8.600000 | 90.000000
8662283056460 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 废气 | 锅炉废气排口 | 氮氧化物 | 杭州市锅炉大气污染物排放标准(DB3301/T 0250—2018)[地标](DB3301/T 0250 - 2018)[地标] | DB3301/T 0250-2018 | 表2 现有锅炉大气污染物排放浓度值 / 烟囱或烟道 / 燃煤锅炉 / 其他燃煤锅炉 | 150 | mg/m3 | 2021-05-25 | 25.5 | 25.1 | 否 |  | 评价 |  | 45111.000000 | 42.800000 | 10.200000 | 8.800000 | 5.200000
8662283056680 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 废气 | 锅炉废气排口 | 二氧化硫 | 杭州市锅炉大气污染物排放标准(DB3301/T 0250—2018)[地标](DB3301/T 0250 - 2018)[地标] | DB3301/T 0250-2018 | 表2 现有锅炉大气污染物排放浓度值 / 烟囱或烟道 / 燃煤锅炉 / 其他燃煤锅炉 | 50 | mg/m3 | 2021-05-25 | <3.0 | <3.0 | 否 |  | 评价 |  | 45111.000000 | 42.800000 | 10.200000 | 8.800000 | 5.200000
8662283056891 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 废气 | 锅炉废气排口 | 汞及其化合物 | 杭州市锅炉大气污染物排放标准(DB3301/T 0250—2018)[地标](DB3301/T 0250 - 2018)[地标] | DB3301/T 0250-2018 | 表2 现有锅炉大气污染物排放浓度值 / 烟囱或烟道 / 燃煤锅炉 / 其他燃煤锅炉 | 0.05 | mg/m3 | 2021-05-25 | <0.0025 | <0.0029 | 否 |  | 评价 |  | 44364.000000 | 42.800000 | 10.500000 | 10.800000 | 5.100000
8662283057019 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 废气 | 锅炉废气排口 | 颗粒物 | 杭州市锅炉大气污染物排放标准(DB3301/T 0250—2018)[地标](DB3301/T 0250 - 2018)[地标] | DB3301/T 0250-2018 | 表2 现有锅炉大气污染物排放浓度值 / 烟囱或烟道 / 燃煤锅炉 / 其他燃煤锅炉 | 20 | mg/m3 | 2021-05-25 | <1.0 | <1.1 | 否 |  | 评价 |  | 45111.000000 | 42.800000 | 10.200000 | 10.500000 | 5.200000
8662283057277 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 废气 | 锅炉废气排口 | 林格曼黑度 | 杭州市锅炉大气污染物排放标准(DB3301/T 0250—2018)[地标](DB3301/T 0250 - 2018)[地标] | DB3301/T 0250-2018 | 表2 现有锅炉大气污染物排放浓度值 / 烟囱排放口 / 燃煤锅炉 / 其他燃煤锅炉 | 1 | 级 | 2021-05-25 | <1 | <1 | 否 |  | 评价
8662283057466 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 废气 | 污水站废气排放口 | 氨 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表2）恶臭污染物排放标准值 / 排气筒高度20m | 8.7 | kg/h | 2021-05-25 | 0.006 | 0.006 | 否 |  | 评价 |  | 26714.800000 | 26.400000 | 6.800000 |  | 17.300000
8662283057648 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 废气 | 污水站废气排放口 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表2）恶臭污染物排放标准值 / 排气筒高度15m | 2000 | 无量纲 | 2021-05-25 | 173 | 173 | 否 |  | 评价 |  | 18454.000000 | 34.800000 | 6.200000 |  | 12.300000
8662283057842 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 废气 | 污水站废气排放口 | 硫化氢 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表2）恶臭污染物排放标准值 / 排气筒高度20m | 0.56 | kg/h | 2021-05-25 | 0.000801 | 0.000801 | 否 |  | 评价 |  | 26714.800000 | 26.400000 | 6.800000 |  | 17.300000
8662283058026 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 废气 | 定型机废气排放口 | VOCs | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 40 | mg/m3 | 2021-06-04 | 0.58 | 0.58 | 否 |  | 评价 |  | 16702.000000 | 30.100000 | 4.600000 |  | 4.800000
8662283058204 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 废气 | 定型机废气排放口 | 苯 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-04 | <0.0015 | <0.0015 | 否 |  | 评价 |  | 14687.500000 | 30.400000 | 3.600000 |  | 4.100000
8662283058492 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 废气 | 定型机废气排放口 | 苯系物 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 5 | mg/m3 | 2021-06-04 | <0.0015 | <0.0015 | 否 |  | 评价 |  | 14687.500000 | 30.400000 | 3.600000 |  | 4.100000
8662283058615 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 废气 | 定型机废气排放口 | 臭气浓度 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 300 | 无量纲 | 2021-06-04 | 229 | 229 | 否 |  | 评价 |  | 19407.000000 | 28.800000 | 4.200000 |  | 5.500000
8662283058853 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 废气 | 定型机废气排放口 | 甲醛 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 2.0 | mg/m3 | 2021-06-04 | <0.5 | <0.5 | 否 |  | 评价 |  | 14687.500000 | 30.400000 | 3.600000 |  | 4.100000
8662283059062 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 废气 | 定型机废气排放口 | 颗粒物 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 15 | mg/m3 | 2021-06-04 | <1.0 | <1.0 | 否 |  | 评价 |  | 17273.000000 | 28.500000 | 4.000000 |  | 4.900000
8662283059210 | 2021年2季度钱塘新区污染源数据重复名单 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 废气 | 定型机废气排放口 | 染整油烟 | 浙江省纺织染整工业大气污染物排放标准 | DB33/962-2015 | 所有企业 / 新建企业 | 15 | mg/m3 | 2021-06-04 | 0.8 | 0.8 | 否 |  | 评价 |  | 16702.000000 | 30.100000 | 4.600000 |  | 4.800000
|  | 编制：邵芹 |  |  | 校核： | [6 empty] | 审核：

## 无组织
2021年6月杭州市污染源信息公开表（无组织）
ID | 任务名称 | 企业名称 | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 标准编号 | 标准条目 | 限值 | 单位 | 监测日期 | 实测/进口/昼间 | 折算/排放/夜间 | 是否超标
8648105563861 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 格林生物科技股份有限公司 | 无组织 | 下风向3# | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表1）恶臭污染物厂界标准值 / 二级 / 新扩改建 | 20 | 无量纲 | 2021-06-02 |  | 15 | 否 | 评价 | 南风 | 1.6 | 20.900000 | 101.300000
8648105564019 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 格林生物科技股份有限公司 | 无组织 | 下风向3# | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 无组织排放监控浓度限值 / 通用 | 4.0 | mg/m3 | 2021-06-02 |  | 0.17 | 否 | 评价 | 南风 | 1.6 | 20.900000 | 101.300000
8648105564256 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 格林生物科技股份有限公司 | 无组织 | 下风向4# | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表1）恶臭污染物厂界标准值 / 二级 / 新扩改建 | 20 | 无量纲 | 2021-06-02 |  | 15 | 否 | 评价 | 南风 | 1.6 | 20.900000 | 101.300000
8648105564445 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 格林生物科技股份有限公司 | 无组织 | 下风向4# | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 无组织排放监控浓度限值 / 通用 | 4.0 | mg/m3 | 2021-06-02 |  | 0.14 | 否 | 评价 | 南风 | 1.6 | 20.900000 | 101.300000
8648105564628 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 格林生物科技股份有限公司 | 无组织 | 上风向1# | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表1）恶臭污染物厂界标准值 / 二级 / 新扩改建 | 20 | 无量纲 | 2021-06-02 |  | 13 | 否 | 评价 | 南风 | 1.6 | 20.900000 | 101.300000
8648105564863 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 格林生物科技股份有限公司 | 无组织 | 上风向1# | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 无组织排放监控浓度限值 / 通用 | 4.0 | mg/m3 | 2021-06-02 |  | 0.13 | 否 | 评价 | 南风 | 1.6 | 20.900000 | 101.300000
8648105565036 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 格林生物科技股份有限公司 | 无组织 | 下风向2# | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表1）恶臭污染物厂界标准值 / 二级 / 新扩改建 | 20 | 无量纲 | 2021-06-02 |  | 15 | 否 | 评价 | 南风 | 1.6 | 20.900000 | 101.300000
8648105565227 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 格林生物科技股份有限公司 | 无组织 | 下风向2# | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起） / 无组织排放监控浓度限值 / 通用 | 4.0 | mg/m3 | 2021-06-02 |  | 0.15 | 否 | 评价 | 南风 | 1.6 | 20.900000 | 101.300000
8672381190802 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 杭州杭新固体废物处置有限公司 | 无组织 | 厂界东 | 氨 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表1）恶臭污染物厂界标准值 / 一级 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-23 |  | 0.16 | 否 | 评价 | 西 | 1.6 | 28.100000 | 100.300000
8672381191099 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 杭州杭新固体废物处置有限公司 | 无组织 | 厂界东 | 硫化氢 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表1）恶臭污染物厂界标准值 / 一级 | 0.03 | mg/m3 | 2021-06-23 |  | 0.002 | 否 | 评价 | 西 | 1.6 | 28.100000 | 100.300000
8672381191279 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 杭州杭新固体废物处置有限公司 | 无组织 | 厂界西 | 氨 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表1）恶臭污染物厂界标准值 / 一级 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-23 |  | 0.20 | 否 | 评价 | 西 | 1.6 | 28.100000 | 100.300000
8672381191664 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 杭州杭新固体废物处置有限公司 | 无组织 | 厂界西 | 硫化氢 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表1）恶臭污染物厂界标准值 / 一级 | 0.03 | mg/m3 | 2021-06-23 |  | 0.002 | 否 | 评价 | 西 | 1.6 | 28.100000 | 100.300000
8672381191806 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 杭州杭新固体废物处置有限公司 | 无组织 | 厂界北 | 氨 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表1）恶臭污染物厂界标准值 / 一级 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-23 |  | 0.17 | 否 | 评价 | 西 | 1.6 | 28.100000 | 100.300000
8672381192025 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 杭州杭新固体废物处置有限公司 | 无组织 | 厂界北 | 硫化氢 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表1）恶臭污染物厂界标准值 / 一级 | 0.03 | mg/m3 | 2021-06-23 |  | 0.002 | 否 | 评价 | 西 | 1.6 | 28.100000 | 100.300000
8672381192278 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 杭州杭新固体废物处置有限公司 | 无组织 | 厂界南 | 氨 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表1）恶臭污染物厂界标准值 / 一级 | 1.0 | mg/m3 | 2021-06-23 |  | 0.14 | 否 | 评价 | 西 | 1.5 | 28.100000 | 100.300000
8672381192402 | 2021年2季度建德市污染源监督性监测数据（二次监测） | 杭州杭新固体废物处置有限公司 | 无组织 | 厂界南 | 硫化氢 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | （表1）恶臭污染物厂界标准值 / 一级 | 0.03 | mg/m3 | 2021-06-23 |  | 0.004 | 否 | 评价 | 西 | 1.5 | 28.100000 | 100.300000